宜君县龙山外科医院建设项目

环境影响报告书

（报批版）

建设单位：宜君县龙山外科医院

评价单位：广州市环境保护工程设计院有限公司

二〇一七年七月

目  录

1 概述	1

1.1 项目背景	1

1.2 环境影响评价工作过程	1

1.3 建设项目特点	2

1.4 分析判定	2

1.5 关注的主要环境问题	3

1.6 报告书主要结论	3

2 总则	2

2.1 编制依据	2

2.2 评价目的及重点	4

2.3 环境影响因素识别及评价因子筛选	4

2.4 评价等级	5

2.5 评价范围	7

2.6 环境功能区划	8

2.7 评价标准	8

2.8 主要污染控制目标及环境保护目标	11

2.9 评价工作程序	13

3 项目概况	14

3.1 工程基本情况	14

3.2 工程建设内容	14

3.3 项目平面布置	16

3.4 公用工程	17

4 工程分析	20

4.1 工艺流程	20

4.2 施工期污染源分析	22

4.3 运营期污染源分析	24

5 环境现状调查与评价	30

5.1 自然环境概况	30

5.2 环境质量现状监测与评价	33

6 环境影响预测与评价	38

6.1 施工期环境影响分析	38

6.2 运营期环境影响预测与评价	45

6.3 施工期污染防治措施	59

6.4 运营期污染防治措施	62

6.5 环保投资	68

7 环境影响经济损益分析	70

7.1 经济效益分析	70

7.2 社会效益分析	70

7.3 环境效益分析	71

7.4 小结	72

7.5 环境管理计划	73

7.6 环境监测计划	76

7.7 环保监督管理	77

7.8 排污口管理	77

7.9 环境信息公开	78

8 环境影响评价结论	80

8.1 项目概况	80

8.2 环境质量现状	80

8.3 污染物排放情况	80

8.4 主要环境影响	81

8.5 公众意见采纳情况	82

8.6 环境保护措施	83

8.7 环境影响经济损益分析	84

8.8 环境管理与监测计划	84

8.9 总结论	84

附图:

附图1：项目地理位置图

附图2：四邻关系图

附图3：项目平面布置图

附图4：项目现场照片图

附件:

附件1：项目委托书，2016年12月10日；

附件2：宜君县发展和改革局《关于宜君县龙山外科医院建设项目备案确认书的通知》，君发改发[2015]170号；

附件3：宜君县国土资源局《关于宜君县龙山外科医院建设项目用地预审的意见》，君国土资发[2016]28号；

附件4：宜君县住房和规划建设局《建设项目选址意见书》，选字第610222201600003号；

附件5：宜君县住房和规划建设局《建设用地规划许可证》，地字第610222201600004号；

附件6：监测报告；

附件7：执行标准。

- 概述

  - 项目背景

随着医疗卫生体制改革的持续深入推进，宜君县的医疗卫生事业得到了快速发展。截止2015年年末，宜君县卫生机构213个，医疗卫生机构床位数315张，医疗卫生机构技术人员703人，其中执业（助理）医师137人。目前县医院拥有拥有CT、CR、腹腔镜、C型臂、西门子麻醉机、监护仪、肺功能测定仪、血气分析仪、彩超、电子胃镜、肠镜、全自动生化分析仪等等先进设备，建成了ICU、艾滋病筛查实验室、新生儿听力筛查室、七个规范化接种门诊等医疗设施。县中医院添置了腹腔镜、前列腺汽化电切镜、骨科介入C形臂、彩色B超、全自动生化分析仪、DR摄影系统及价值276万元医疗体检车等先进医疗设备，积极开展了医疗服务县镇（乡）一体化试点工作，进一步提升了基层医疗卫生机构服务能力。县域覆盖城乡的卫生服务网络已经初步形成，人民的健康水平显著提高。但随着经济社会的快速发展，现有医院的总体布局、资源利用等已经不能满足当前医疗卫生事业的持续健康发展。加之随着县养老服务中心的开工建设，县城南山公园聚集人口不断增多，目前急需规划配套建设一所医院，以满足服务中心老年人及附近小区居民看病就医需求。该项目建成后，可彻底改善境内医疗环境和布局，满足人民群众的看病需要，极大地促进宜君县医疗卫生事业的持续健康发展。

宜君县龙山外科医院项目位于铜川市宜君县城南山公园，中心坐标为北纬35°23’39.36”，东经109°7’38.73”。本项目占地面积6012平方米，总建筑面积12997.09平方米，主要建设内容包括综合楼、康复楼、功能区、医技楼、职工之家及配套设施等。医院建成后，日最大门诊接待量可达80人，住院床位80张。该项目的建成有利于加快宜君县卫生事业发展，改善群众就医条件。

  - 环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年本），本项目为“V社会事业与服务业158、医院（新建、扩建）”项目，应当编制环境影响评价报告书。

2016年12月10日，建设单位宜君县龙山外科医院于委托广州市环境保护工程设计院有限公司进行该建设项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员对项目及项目评价区进行现场踏勘，制定了工作方案，在此基础上开展了全面现场调查、环境质量现状监测和资料收集等项工作。依据项目现状，按照国家产业政策、地方相关规划和环境影响评价相关技术导则要求，编制完成了《宜君县龙山外科医院建设项目环境影响报告书》。

  - 建设项目特点

本项目属于医院建设项目，对环境的影响主要分为施工期和运营期。

施工期：主要为施工过程产生的废气、废水、噪声及固废；

运营期：运营期对环境的影响主要为废水（医院职工和病人产生的生活、办公和医疗废水）、废气（天然气锅炉废气、食堂油烟、污水处理站恶臭、停车场废气及备用发电机废气）、噪声（污水处理站水泵和污泥泵、风机、油烟净化设施风机及柴油发电机产生的噪声）、固废（职工和病人产生的生活和办公垃圾、医疗垃圾、污水处理站污泥、食堂餐厨垃圾及废油脂等）。

本项目为新建综合性医院，医院设置放射科，放射科设置辐射类仪器，本环评仅对放射科辐射设备以外的建设内容进行环评，辐射设备专项环评需由建设单位委托有资质的评价机构另行评价。

  - 分析判定

1.4.1与产业政策的符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于 “鼓励类”中“三十六、教育、文化、卫生、体育服务业”中的“29、医疗卫生服务设施建设”，项目符合国家产业政策。

1.4.2与相关规划协调性分析

本建设项目与相关规划协调性分析见表1.4-1

表1.4-1 项目与相关规划协调性分析

| 序号 | 相关规划 | 内容及要求 | 本项目情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宜君县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020） | 第一章 社会事业蓬勃发展。城乡基本公共服务设施同步建设，财政支出中教育、科技、卫生、文化支出比重达到35%。城乡医疗卫生体系基本建成，每万人拥有卫生技术人员数达到75人。 | 基本公共服务设施建设 | 符合 |
| 2 |  | 第二章 重点开发区。主要分散分布于县城城区及周边、彭镇镇区及周边、五里镇镇区及周边、独立工矿区等区域。其中，县城城区及周边是以县城城区为中心，西至城关村农耕地，北至西黄一级公路与210国道的交汇处，南至县城的南山峁最南端，东至黑家河村； | 项目位于宜君县县南山公园路，属于重点开发区 | 符合 |
| 3 |  | 第六章第五节 加快医疗卫生事业发展 以推进健康宜君建设为目标，实行医疗、医保、医药联动，实行分级诊疗，建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度。积极稳妥推进公立医院改革，优化整合，鼓励和引导社会资本发展卫生事业。完善县乡村三级医疗卫生体系，实施城乡医疗一体化建设，提升医疗卫生整体服务水平。 | 医疗卫生服务设施建设 | 符合 |
| 4 | 宜君县土地利用总体规划（2006-2020年） | ## 建设用地空间管制 第一节 允许建设区 一、分布与规模 该区土地总面积为4120.00公顷（6.18万亩），占宜君县土地总面积的2.73%。主要分布在县城周边、工业园区、其余乡（镇）现状建设用地区及周边地区。其中最大的一块位于县城周边，东至210国道，西边紧邻县城周边的一般农地区，北至教场村，南至县城的最南端； | 项目位于宜君县南山公园路，位于建设用地中允许建设区 | 符合 |
| 5 |  | 附表6 宜君县重点建设项目用地规划表中“六、医疗、龙山外科医院建设”建设性质为新建，占地0.7公顷。 | 已纳入宜君县土地利用总体规划 | 符合 |

  - 关注的主要环境问题

本项目工作过程重点关注的环境问题有以下几个方面：

（1）施工期扬尘、废水、噪声及建筑垃圾对周边环境的影响；

（2）运营期处理站臭气、医疗废水、噪声及医疗废物对周围环境的影响。

  - 报告书主要结论

本项目建设符合国家和地方产业政策，符合建设项目用地规划；项目所处区域环境质量良好，在严格执行“三同时”制度，认真落实本评价提出的各项污染防治措施的基础上，可实现各类污染物的稳定达标排放，满足区域总量控制要求，对周边环境质量影响较小。从环境保护角度看，本项目建设可行。

- 总则

  - 编制依据

    - 法律法规及相关政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

（3）《中华人民共和国水污染防治法（修订）》，2008年6月1日；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》，2016年11月7日；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

（6）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日；

（8）《中华人民共和国环境影响评价法（修订）》，2016年9月1日；

（9）《中华人民共和国节约能源法（修订）》，2016年9月1日；

（10）《建设项目环境保护管理条例》，国务院[1998]第253号令，1998年11月29日；

（11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，国家环境保护部令第33号，2015年6月1日；

（12）《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号；

（13）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号；

（14）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，国发[2011]35号；

（15）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号，2013年5月1日；

（16） 《医疗废物管理条例》，（中华人民共和国国务院令第380号，2003年6 月）；

（17）《医疗废物分类目录》，（卫医发[2003]287号，2003年10月10日）；

（18）陕西省卫生厅关于下发《陕西省医疗卫生机构医疗废物管理规范（试行）》的通知，2004年7月15日；

（19）陕西省实施《中华人民共和国环境影响评价法》办法，陕西省第十届人民代表大会常务委员会公告（第63号），2007年4月1日；

（20）国家环境保护总局《关于进一步加大对医疗废水和医疗废物监管力度的紧急通知》，环发[2003]71号；

（21）《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，中华人民共和国卫生部令第36号令，2003年10月15日；

（22）陕西省质量技术监督局批准发布《行业用水定额》，DB61/T943-2014；

（23）陕西省人民政府办公厅《关于印发省“治污降霾·保卫蓝天”五年行动计划（2013-2017年）的通知》，陕政办发[2013]54号；

（24）铜川市2017年铁腕治霾“1+7”方案，2017年3月21日；

（25）宜君县“铁腕治霾·保卫蓝天”2017年工作方案；

（26）《陕西省大气污染防治条例》，2013年11月29日；

（27）《国家危险废物名录》，2016年8月1日；

（28）铜川市环境保护局、铜川市卫生和计划生育局《关于开展废弃输液瓶（袋）集中处置工作的通知》，铜环通字[2015]90号。

    - 技术导则及其他规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），国家环境保护部；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），国家环境保护部；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93），国家环境保护总局；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），国家环境保护部；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009），国家环境保护部；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011），国家环境保护部；

（7）中华人民共和国环境保护行业标准《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T 92-2002）；

（8）中华人民共和国环境保护行业标准《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996）；

（9）中华人民共和国国家标准《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）；

（10）《环境监测技术规范》，国家环境保护总局，第四版；

（11）《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）；

（12）《医院污水处理技术指南》，环发[2003]197号。

    - 环评标准及其他依据

（1）宜君县发展和改革局关于宜君县龙山外科医院建设项目备案确认书的通知，君发改发[2015]170号；

（2）《宜君县县城总体规划》（2010-2030）；

（3）《宜君县龙山外科医院建设项目可行性研究报告》，杨凌宏庆医药化学有限公司，2016年6月；

（4）宜君县国土资源局《关于宜君县龙山外科医院建设项目用地预审的意见》，君国土资发[2016]28号；

（5）其他相关文件、资料。

  - 评价目的及重点

通过现场调查、类比分析和现场监测，了解该项目拟选地址的环境现状，针对项目的工程特点和污染特征，预测和分析该区域的环境是否适宜该项目的建设，建成后对周围环境可能造成的影响和内部不同功能区之间的相互影响，以及项目建设期的环境影响。从而，在此基础上制定科学的对策以减少和避免污染，并为项目建设设计和工程实施，以及主管部门的决策管理提供科学依据。

根据本项目所处区域的环境状况、建设项目工程分析以及环境影响识别和筛选结果，对评价区域大气环境、水环境、声环境、固体废物等方面的影响进行评价和分析，其中对“工程分析”、“环境保护措施”等方面进行重点分析与评价。

  - 环境影响因素识别及评价因子筛选

    - 环境影响因素识别

（1）施工期

项目施工期间对环境的影响很大程度上取决于工程特点、施工季节以及工程所处的地形、地貌等环境因素。经分析，施工期主要环境影响因素见表2.3-1。

表2.3-1  施工期主要环境影响因素

| 环境要素 | 产生影响的主要内容 | 主要影响因素 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 土地平整、挖掘、土石方、建材储运、运输车辆扬尘 | 扬尘 |
|  | 施工车辆尾气 | CO、NOx、THC |
| 水环境 | 施工人员生活废水等 | COD、BOD5、SS |
|  | 施工废水 | SS |
| 声环境 | 施工机械、车辆作业噪声 | 噪声 |
| 生态环境 | 土地平整、挖掘及工程占地 | 水土流失、植被破坏 |
|  | 土石方、建材堆存 | 占压土地等 |

（2）运营期

本项目运营期将产生废气、废水、噪声以及固废等污染因素，将相应对项目周围的环境空气、地表水环境及声环境等产生不同程度的影响，具体见表2.3-2。

表2.3-2  本项目环境影响因素识别表

| 环境要素 | 环境影响因素 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废气 | 废水 | 噪声 | 固废 |
| 环境空气 | 有影响 | / | / | / |
| 地表水环境 | / | 污水处理厂下游有影响 | / | / |
| 地下水环境 | / | 轻微影响 | / | 轻微影响 |
| 声环境 | / | / | 有影响 |  |
| 生态环境 | 轻微影响 |  |  |  |

    - 评价因子筛选

在识别出本项目主要环境影响因素的基础上，筛选出本次评价的污染因子，选择对环境影响较大或环境较为敏感的特征污染因子作为本次评价的评价因子，选取结果见表2.3-3。

表2.3-3  项目评价因子一览表

| 评价要素 | 评价类型 | 评价因子 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 环境现状 | SO2、NO2、PM10 |  |
|  | 环境影响 | SO2、NOx、PM10、恶臭等 |  |
| 地表水环境 | 环境现状 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N |  |
|  | 环境影响 | COD、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群 |  |
| 声环境 | 现状及影响 | 等效连续A声级dB（A） |  |
| 固体废物 | 固废影响 | 一般固废 | 生活垃圾、食堂餐厨垃圾、废油脂 |
|  |  | 危险废物 | 医疗废物、污水处理站污泥 |

  - 评价等级

    - 大气环境评价等级

项目主要环境空气污染物为天然气锅炉废气、食堂油烟、污水处理站恶臭、停车场废气及备用发电机废气等，项目环境空气评价等级按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）中表1的分级判据进行划分，具体划分要求见表2.4-1。

表2.4-1  评价工作等级判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离 |

根据导则规定，选取推荐模式中的估算模式（SCREEN3模型）对项目的大气环境评价工作进行分级，选取污染物SO2、NOx作为主要污染物。

按照污染源情况，分别计算各主要污染物最大地面浓度占标率Pi及其地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。

Pi=CiCoi×100%

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准（二级），mg/m3。

根据估算模式预测，项目Pmax计算结果见表2.4-2。项目各污染因子Pmax均小于10%，确定评价等级为三级。

表2.4-2   最大落地浓度占标率计算结果

| 污染源 | 污染物名称 | Ci（mg/m3） | C0i（mg/m3） | Pi（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉房 | SO2 | 0.000302 | 0.5 | 0.06 |
|  | NOx | 0.003458 | 0.25 | 1.38 |

因此，确定本项目大气环境评价等级为三级。

    - 地表水环境评价等级

本项目排水主要是生活污水和医疗废水，排放量约28.77m3/d，水质复杂程度为简单，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N及粪大肠菌群。废水全部进入医院自建污水处理站，经污水处理站处理后符合《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入宜君县城市污水管网，进入宜君县污水处理厂。

依据HJ/T2.3-93《环境影响评价技术导则 地面水环境》中“建设项目污水排放量在200~1000m3/d，污水水质简单，地面水域规模为大、中，地面水水质要求为Ⅰ~Ⅳ”。本项目污水水质简单，污水通过城市污水管网排入宜君县污水处理厂，不直接排入地表水体，对地表水没有直接影响，因此，确定本项目地表水环境影响评价等级为三级。

    - 地下水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），建设项目分为四类，Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属Ⅳ类建设项目，因此本项目不开展地下水环境影响评价。

    - 声环境评价等级

环境噪声评价工作等级依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中评价分级判据确定。

本项目主要噪声源为污水处理站水泵和污泥泵、风机、油烟净化设施风机及柴油发电机等设备噪声，所在区域处于2类声环境功能区，建成后区域噪声增高量小于3dB（A），且受项目噪声影响人口变化不大，因此将环境噪声评价工作等级确定为二级。

    - 生态环境评价等级

项目拟建址位于宜君县城南山公园，项目影响区域小于2km2，所在地现状无珍稀濒危野生动物，也不处在生态敏感区，因此根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ1.9-2011）确定本项目生态影响评价等级为三级。

    - 风险评价等级

本项目各危险物料的存储量均未超过临界量，不存在重大危险源。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中所规定的判定原则，确定本项目环境风险评价工作等级为二级。

  - 评价范围

根据各环境要素评价等级，结合建设项目的特点和工程周围的自然环境特征，本次环境影响评价的范围确定见表2.5-1。

表2.5-1  评价范围的确定

| 序号 | 环境要素 | 评价等级 | 评 价 范 围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 三级 | 本项目为中心，半径为2.5km的圆形区域 |
| 2 | 地表水环境 | 三级 | 宜君县污水处理厂污水总排放口上游500m至下游5km范围内 |
| 3 | 声环境 | 二级 | 项目边界外200m的范围内 |
| 4 | 生态环境 | 三级 | 项目征地范围并适当延伸至周边直接影响区域 |
| 5 | 环境风险 | 二级 | 以项目区为中心，半径为3km的范围内 |

  - 环境功能区划

    - 水环境

本项目距离最近主要水体为清河，项目污水经宜君县污水处理厂处理完成后排入清河，清河为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

    - 环境空气

本项目拟建地周边区域环境空气属二类功能区，环境空气要达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。

    - 声环境

本项目声环境按2类功能区控制，声环境应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区的环境噪声限值要求。项目东南厂界临南山公园路应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类声环境功能区的环境噪声限值要求。

  - 评价标准

    - 环境质量标准

（1）环境空气质量标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，见表2.7-1。

表2.7-1  环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1小时平均 | 500 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 | μg/m3 |  |
| PM10 | 24小时平均 | 150 | μg/m3 |  |
| PM2.5 | 24小时平均 | 75 | μg/m3 |  |
| NO2 | 1小时平均 | 200 | μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 80 | μg/m3 |  |
| CO | 1小时平均 | 10 | mg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 | μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200 | μg/m3 |  |

（2）地表水质量标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，标准值见表2.7-2。

表2.7-2  地表水环境质量标准      单位：（mg/L，pH除外）

| 项目 | 评价标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 6～9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |
| SS | / |  |
| 高锰酸盐指数 | ≤6 |  |
| COD | ≤20 |  |
| BOD5 | ≤4 |  |
| 氨氮 | ≤1.0 |  |
| 氯化物 | ≤250 |  |
| 六价铬 | ≤0.05 |  |
| 石油类 | ≤0.05 |  |
| 总磷 | ≤0.2 |  |
| 硫酸盐 | ≤250 |  |
| 挥发酚 | ≤0.005 |  |
| 粪大肠菌群（个/L） | ≤10000 |  |
| 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 |  |

（3）噪声质量标准：本项目东南侧临南山公园路，道路边界线外35m区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，其他区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，噪声标准值见表2.7-3。

表2.7-3  噪声评价标准

| 适应区域 | 昼间标准值dB（A） | 夜间标准值dB（A） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |
| 4a类 | 70 | 55 |  |

    - 污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

食堂油烟最高允许排放浓度执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“小型”规模标准见表2.7-4。

表2.7-4 饮食业油烟排放标准中“小型”规模排放值

| 规模 | 小型 |
| --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，<3 |
| 对应灶头总功率 | ≥1.67，<5.00 |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |
| 净化设备最低去除率（%） | 60 |

锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉排放限值，详见表2.7-5。

表2.7-5   锅炉大气污染物排放限值       单位：mg/m3

| 污染物项目 | 限值 |  |  | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 燃煤锅炉 | 燃油锅炉 | 燃气锅炉 |  |
| 颗粒物 | 50 | 30 | 20 | 烟囱或烟道 |
| 二氧化硫 | 300 | 200 | 50 |  |
| 氮氧化物 | 300 | 250 | 200 |  |

医疗机构污水处理系统产生的废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中关于医疗废水处理设施废气的排放要求和处理工艺与消毒的相关要求。标准限值见表2.7-6。

表2.7-6  污水处理站周边大气污染物最高允许浓度     单位：mg/m3

| 控制项目 | 氨 | 硫化氢 | 臭气浓度（无量纲） | 氯气 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 1 | 0.03 | 10 | 0.1 |

（2）废水污染物排放标准

医疗污水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准及《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/ 224-2011）中二级标准，见表2.7-7。

表2.7-7  综合医疗机构及其他医疗机构水污染物标准限值（日均值）

| 污染物 | pH （无量纲） | COD （mg/L） | BOD （mg/L） | SS （mg/L） | 总余氯 （mg/L） | 粪大肠菌群数 （MPN/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准 | 6~9 | 250 | 100 | 60 | 2~8 （接触时间≥1h） | 5000 |
| 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/ 224-2011）中二级标准 | / | 300 | 150 | / | / | / |

（3）噪声排放标准

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表2.7-8。

表2.7-8  建筑施工场界环境噪声排放限值

| 类别 | 标准名称 | 限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 场界噪声 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 昼间 | 70dB（A） |
|  |  | 夜间 | 55dB（A） |

项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，见表2.7-9。

表2.7-9  工业企业厂界环境噪声排放标准限值

| 类别 | 标准名称 | 标准 | 限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 2类 | 昼间 | 60dB（A） |
|  |  |  | 夜间 | 50dB（A） |

（4）固体废弃物排放标准

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单（公告2013年第36号）中的有关规定，医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单（公告2013年第36号）中的有关规定。

  - 主要污染控制目标及环境保护目标

    - 污染控制目标

施工期主要控制施工噪声和施工扬尘对环境的影响；施工期污染控制内容与目标见表2.8-1。

表2.8-1  施工期污染控制内容与目标

| 控制对象 | 控制因素 | 控制内容与目标 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 施工扬尘、道路扬尘、施工车辆尾气 | 对施工场地采取设围栏、定期洒水等措施，控制施工扬尘必须满足《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值。 |
| 污水 | 施工生产废水、生活污水 | 生产废水设置临时沉淀池，经沉淀后用于施工场地的洒水抑尘；场区生活污水经临时隔油池和临时化粪池处理后排入污水管网，最终进入宜君县污水处理厂。 |
| 噪声 | 施工机械及运输车辆产生的噪声 | 对施工场地设围栏，采用低噪声施工机械设备，合理安排施工时间，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 |
| 固体废物 | 弃土、弃渣、建筑废料及生活垃圾 | 建筑垃圾、生活垃圾分类收集，及时清运到环保部门指定地点处置。 |
| 生态影响 | 压占土地、改变土地利用性质，破坏植被、造成水土流失 | 限制施工范围，物料及土石方设置维护结构，保存表层土壤，及时平整场地尽快恢复植被。 |

（2）运行期主要控制“三废”和噪声的排放。具体污染控制内容与目标见表2.8-2。

表2.8-2  运营期污染控制内容与目标

| 污染物 | 主要污染物 | 污染物控制内容 | 控制目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 餐饮废水经隔油池预处理、化验室废水经中和调节预处理，与员工和病人生活废水以及医疗废水经污水处理站处理达标后排入市政管网，进入宜君县污水处理厂 | 《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准及《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/ 224-2011）中二级标准 |
| 医疗废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群 |  |  |
| 废气 | 污水处理站恶臭 | 加盖、密闭，经活性炭吸附装置处理后经排气筒高空排放 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中相关标准 |
|  | 天然气锅炉废气 | 经8m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉排放标准 |
|  | 食堂油烟废气 | 油烟经油烟净化器处理后排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 固废 | 生活垃圾 | 袋装分类收集，固定地点堆放 | 每日由环卫部门统一清运，运往指定的垃圾填埋场填埋 |
|  | 医疗废物 | 单独收集 | 交由铜川医疗废物集中处置中心处置 |
|  | 污水处理站污泥 | 单独收集 | 交由铜川医疗废物集中处置中心处置 |
|  | 食堂餐厨垃圾及废油脂 | 专用容器盛放 | 定期交由有资质单位外运处置 |
| 噪声 | 设备噪声 | 采用低噪设备，将高噪音设备置于室内，对设备采取基础减振、吸声、消音及隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |

    - 环境保护对象及保护目标

本项目主要环境保护对象是项目拟建地周围人群相对集中的居民区内的环境空气质量、声环境质量等。项目周围区域主要环境敏感点及保护目标详见表2.8-3。

表2.8-3  主要环境敏感点及保护目标

| 环境要素 | 保护对象 | 方位 | 距离（m） | 影响规模 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 教场村 | SE | 30 | 3户 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 对窝 | E | 1419 | 5户 |  |
|  | 教场村 | S | 120 | 18户 |  |
|  | 小金盆沟 | S | 1851 | 15户 |  |
|  | 东梁 | SW | 354 | 150户 |  |
|  | 胜利庄 | N | 265 | 40户 |  |
|  | 黑家河沟 | NE | 1985 | 45户 |  |
|  | 宜君县城关第一小学 | W | 1327 | 300人 |  |
|  | 杨家沟 | SE | 1469 | 15户 |  |
|  | 宜君县第一中学 | NW | 1412 | 3000人 |  |
|  | 宜君县高级中学 | NW | 1693 | 1200人 |  |
| 声环境 | 教场村 | SE | 30 | 3户 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
|  | 教场村 | S | 120 | 18户 |  |
| 地表水 | 清河 | W | 3810 | 小河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |

  - 评价工作程序

本环评报告书经环境保护行政主管部门批复后，环境影响评价工作全部结束，环境影响报告书的主要工作程序见图2.9-1。

图2.9-1  环境影响评价工作程序图

- 项目概况

  - 工程基本情况

项目名称：宜君县龙山外科医院建设项目

行业类别：Q8315 专科医院

建设地址：铜川市宜君县城南山公园

建设单位：宜君县龙山外科医院

投资规模：本工程总投资5000万元，资金来源为企业自筹，其中环保设施投资132万元，占项目总投资的2.64%。

    - 地理位置与交通

项目位于宜君县城南山公园，项目东北侧和西侧为空地，南侧为农田，东南侧紧邻南山公园路，交通便利，距离项目最近的居民点为项目东南侧宜君县教场村居民点。项目地理位置见附图1，四邻关系见附图2。

项目周边无工业企业，基础设施健全，交通便利。经现场调查，评价区内无自然保护区、饮用水源保护区等需特殊保护区域。

    - 建设规模

本项目建成后，床位80张，医院职工人数100人。门诊量为80人次/日。

  - 工程建设内容

本项目建设用地面积6012m2，总建筑面积12997.09m2。主要建设内容包括综合楼、康复楼、功能区、医技楼、职工之家及配套设施等，医院内部设置外科、内科、妇科、检验科、麻醉科、医技科、药剂科、门诊部等。

医院建成后，日最大门诊接待量可达80人，住院床位80张。

本项目主要建设内容组成见表3.2-1。

表3.2-1  项目主要建设内容组成

| 项目组成 | 主要建设内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 综合楼 | 建筑面积6244.29m2，6F，1F为门诊部；2F为外科；3F为儿科；4F为妇科、手术室；5F为办公区；6F为会议室 |
|  | 康复楼 | 建筑面积1265m2，5F，主要为病人提供保健服务 |
|  | 功能区 | 建筑面积914.1m2，为锅炉房、医废暂存间、生活垃圾暂存间和消毒区 |
|  | 医技楼 | 建筑面积2507.5m2，5F，主要放置医疗设备 |
| 辅助工程 | 职工之家 | 建筑面积808m2，4F，1F为食堂，其它为职工宿舍。 |
|  | 办公室 | 医院在各层分散设置办公室，不单独设置办公区域。 |
|  | 停车位 | 共设置34个地上停车位 |
| 公用工程 | 供水 | 由宜君县供水公司供水管网供给。项目建设不开采地下水。 |
|  | 排水 | 医院排水实行雨污分流制。 设置雨水收集导排系统，收集后排入宜君县城市雨水管网。 生活污水、医疗废水分别收集预处理后进入污水处理设施处理，达到排放标准后排入宜君县城市污水管网，最终进入宜君县污水处理厂。 |
|  | 供电 | 由宜君县县城电网接入，项目设变配电室。项目设置备用发电机作为备用电源，备用发电机设置在功能区设备间内，在整个厂区中位于北侧。 |
|  | 供暖 | 项目设置1台燃气锅炉为医院冬季供暖。 |
|  | 热水 | 由电热水器供给。 |
|  | 供气 | 宜君县城市天然气管网接入，不自设气柜、储罐。 |
|  | 消防 | 室外消火栓系统、室内消火栓系统、室内自动喷水灭火系统。 |
| 环保工程 | 废气 | 锅炉废气经8m高排气筒排放，食堂油烟由预留烟道至辅助用房楼顶排放，污水处理各设施加盖密封，臭气经处理后排放，发电机废气经专用烟道至楼顶排放。 |
|  | 废水 | 新建1座污水处理站（采用“一级强化处理+ ClO2消毒”处理工艺，规模40m3/d），项目废水经污水处理站处理达标后排入宜君县污水处理厂。 |
|  | 固废 | 设置垃圾筒对生活垃圾进行分类收集，由宜君县环卫部门统一清运处理。 功能区一层设医疗废物暂存室，医疗废物通过专用车辆转运，最终由铜川医疗废物集中处置中心统一收集处置。 污水处理站污泥委托铜川医疗废物集中处置中心统一收集处置。 |
|  | 噪声 | 工程噪声源主要来自污水处理站水泵和污泥泵、风机、油烟净化设施风机及柴油发电机等设备，噪声源强在80dB（A）~95dB（A）之间。项目选用低噪声设备，将高噪音设备放置于设备间内，并采取基础减振、消声、隔声等措施。 |
| 其他 | 绿化 | 本项目绿化率为20%，绿化面积约1202.4m2。 |

主要技术经济指标见表3.2-2。

表3.2-2  主要技术经济指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用地面积 | m2 | 6012 |
| 2 | 总建筑面积 | m2 | 12997.09 |
| 2.1 | 地上建筑面积 | m2 | 12997.09 |
| 2.1.1 | 综合楼 | m2 | 6244.29 |
| 2.1.2 | 职工之家 | m2 | 808 |
| 2.1.3 | 医技楼 | m2 | 2507.5 |
| 2.1.4 | 功能楼 | m2 | 914.1 |
| 2.1.5 | 康复楼 | m2 | 1265 |
| 2.2 | 地下建筑面积 | m2 | 0 |
| 3 | 容积率 | / | 2.16 |
| 4 | 绿化率 | % | 20 |
| 5 | 地上停车位 | 个 | 34 |
| 6 | 建筑密度 | % | 43 |

本项目设备清单见表3.2-3。放射性设备需单独委托具有相关环评资质的单位进行环境影响评价，不在本次评价范围内。

表3.2-3  项目设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X光机 | 1 | 台 |
| 2 | 麻醉机 | 3 | 台 |
| 3 | 心电监护仪 | 4 | 台 |
| 4 | 洗胃机 | 2 | 台 |
| 5 | 手术床 | 3 | 台 |
| 6 | 手术器械 | 20 | 套 |
| 7 | 病床 | 80 | 张 |
| 8 | 救护车 | 1 | 台 |
| 9 | 中心吸引供养系统 | 1 | 套 |
| 10 | B超机 | 1 | 台 |
| 11 | C臀 | 1 | 套 |
| 12 | 心电图机 | 3 | 台 |
| 13 | 全自动血细胞仪 | 1 | 台 |
| 14 | 腹腔镜全套 | 1 | 套 |
| 15 | 洗痰器 | 2 | 台 |
| 16 | 高压消毒灭菌仪 | 1 | 台 |
| 17 | 其他设备 | 11 | 台 |
| 合计 | / | 101 | / |

  - 项目平面布置

本项目总用地面积6012m2，医院地块呈不规则四边形。结合选定场地实际，从南山公园城市街道向西为项目建设的主入口，医院建筑物呈“一”字型、南北方向布置，座西面东。康复楼布置在项目西侧，功能区、医技楼布置在项目北侧，综合楼布置在项目东南侧，职工之家布置在项目南侧。项目在南山公园街道面和场地东北侧设置大楼出入口，院内东南侧沿路侧为停车场，中间是绿化广场。院内干道合围形成车辆、消防、人行通道，主干道两侧植行道树，利用空隙地种植花草，以改善和绿化环境。

项目场地内设置的污水处理站、医疗废物暂存室、生活垃圾暂存室均设置在北侧比较隐蔽区域，不在公共经常活动的范围内设置。宜君县常年主导风向为东北风，本项目污水处理站位于项目区北侧，康复楼位于污水处理站南侧，处于污水处理站常年主导风向的侧风向。水泵、风机、柴油发电机布置在设备间内，可有效的减缓设备噪声影响。医院配套的餐厅油烟经净化处理达标后至建筑楼顶排放，可减缓油烟对病房及门诊的影响。综上所述，本环评认为项目平面布置图基本合理。

项目总平面布置见附图3。

  - 公用工程

本项目公用工程包括供排水系统、供电系统均可依托宜君县城市公用设施。

（1）供排水

本项目位于铜川市宜君县城南山公园，宜君县城市供排水管网已敷设至本项目所在区域，可满足本项目供排水需求。

- 供水

本项目水源采用宜君县城市供水管网。项目职工定员100人，日最大接待量80人，共设置80张床位。根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014）对项目用水量进行估算，本项目用水量情况见表3.4-1。

表3.4-1 本项目用水情况表

| 项目 | 用水规模 | 用水标准 | 指标取值 | 日用 水量 （m3） | 日排 水量 （m3） | 年用 水量 （m3） | 年排 水量 （m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合楼和康复楼用水 | 80张床位 | 250L/床·日 | 《陕西省行业用水定额》 （医院，设单独卫生间） | 20 | 16 | 7300 | 5840 |
| 医务人员用水 | 100人 | 150L/人·班 | 《陕西省行业用水定额》 （医院，医务人员） | 15 | 12 | 5475 | 4380 |
| 门诊用水 | 最大接待量80人/日 | 12L/人·次 | 《陕西省行业用水定额》 （医院，门诊部） | 0.96 | 0.77 | 350.4 | 280.32 |
| 小计 | -- |  |  | 35.96 | 28.77 | 13125.4 | 10500.32 |
| 绿化 | 1202.4m2 按100d/a | 2L/m2·d | 《陕西省行业用水定额》 不分区域 | 2.40 | 0 | 877.75 | 0 |
| 取暖锅炉补水 | 供暖按每年120d工作，每天12h计算，补水量按蒸发量5% 考虑，循环水量为11.4m3/d |  |  | 0.6 | 0 | 72 | 0 |
| 合计 | -- |  |  | 38.96 | 28.77 | 14075.15 | 10500.32 |

② 排水

本项目的排水包括生活、医疗废水和雨水，采用雨污分流制。生活、医疗废水总量为28.77m3/d，即10500.32m3/a。

a.生活废水：食堂污水经隔油池预处理后，与其他生活污水一同进入院内污水处理站处理后排入市政污水管网，最终排入宜君县污水处理厂。

b.医疗废水：本项目污水包括化验室废水和其他医疗废水。化验室废水经中和调节预处理后排入污水处理站；其它医疗机构污水经污水处理站处理后，通过市政管网排入宜君县污水处理厂。拟建污水处理站位于院区北侧，处理规模为40m3/d，处理工艺为“一级强化处理+ ClO2消毒”。

本项目采暖期水平衡见图3.4-1，非采暖期水平衡图见图3.4-2。

图3.4-1    项目采暖期水平衡图   单位：m3/d

图3.4-2    项目非采暖期水平衡图   单位：m3/d

③ 供电

本项目供电由宜君县县城电网接入，考虑到医院供电的特殊情况，应采用双回进线电缆埋地引至变电间，并做好防水防潮。

此外，本项目设置一套应急柴油发电机作为医院的应急备用电源，柴油发电机设在功能区设备间内。柴油发电机年用柴油量约为0.2t，本项目柴油发电机燃料为轻柴油，不设油库，油罐位于发电机下方，油罐容积为0.3m3。

④ 采暖

设置 1 台1.4MW的燃气锅炉为冬季供暖。锅炉位于项目功能区一层锅炉房内。

⑤ 供气

本项目使用天然气由宜君县城市天然气管网接入，不自设气柜、储罐。预计本项目天然气使用总量为19.1万Nm3/年。

- 绿化

本项目绿化率为20%，绿化面积约1202.4m2。

- 工程分析

  - 工艺流程

施工期和营运期的工艺流程及产污环节见图4.1-1和图4.1-2。

图4.1-1  本项目施工期产污环节图

专用车运输

交商洛市医疗固

体废物处置中心

停车场及备用

发电机设备间

废气

图4.1-2  本项目运营期产污环节图

  - 施工期污染源分析

项目施工期对环境的影响主要表现在施工废气、施工噪声、施工期固体废弃物和施工废水等方面。

（1）施工废气

施工期废气污染源主要有施工扬尘、施工车辆废气、建筑装修油漆废气等。

① 施工扬尘

施工扬尘主要来自项目施工过程中地基开挖、填埋、装运土石方及建筑材料堆放产生施工扬尘。施工扬尘均属无组织排放，不利气象条件下，如风速≥3.0m/s时，上述颗粒物就会扬起进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。

② 施工机械及车辆废气

施工机械废气和各种运输车辆排放的汽车尾气，主要污染物为NOx、CO及HC等。

③ 装修废气

项目建筑物室内装修时，油漆和喷涂产生废气如苯系物、甲苯等会对人的身体健康造成危害，应予以重点控制。

（2）施工期废水

施工期废水来源于施工人员生活污水和施工废水。

施工人员生活用水量按每人每天40L计，污水产出系数0.80，施工人员高峰时按每日用工50人计算，则施工人员排放的生活污水量约1.6t/d。主要污染物有COD、BOD5、SS、氨氮等。

施工废水主要包括土石方阶段降水井排水，结构阶段混凝土养护排水，以及各种车辆冲洗水，施工废水产生量较小，主要污染物是悬浮物。

（3）施工噪声

施工期噪声源主要是土石方阶段基础施工阶段、结构施工阶段、装修阶段各种设备使用过程中产生的机械性噪声和车辆运输交通噪声，对周围声环境有一定的影响。主要噪声源源强见表4.2-1。

表4.2-1  主要施工设备噪声

| 阶段 | 设备名称 | 声级dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 翻斗机 | 83~89 |
|  | 推土机 | 90 |
|  | 装载机 | 86 |
|  | 挖掘机 | 85 |
| 基础施工阶段 | 钻孔式灌注桩机 | 81 |
|  | 静压式打桩机 | 80 |
|  | 吊 车 | 73 |
|  | 平地机 | 86 |
|  | 风 镐 | 98 |
|  | 空压机 | 92 |
| 结构施工阶段 | 吊 车 | 73 |
|  | 振捣棒 | 93 |
|  | 电 锯 | 103 |
| 装修阶段 | 吊 车 | 73 |
|  | 升降机 | 78 |
|  | 切割机 | 88 |

（4）施工期固体废弃物

① 施工建筑垃圾及渣土

本项目施工建筑垃圾主要为基础开挖及土建工程产生的施工砖瓦石块、渣土、泥土、废弃的混凝土、水泥和砂浆等。根据经验公式，钢筋混凝土结构建筑施工建筑垃圾产生量约0.03t/m2。本项目总建筑面积12997.09m2，则建筑垃圾产生量约为390t，全部运至宜君县指定的建筑垃圾填埋场处理。

项目土石方开挖过程将产生一定的弃土，根据建设单位提供资料，项目土方产生量约为9500m3，本项目拟建场地地势较低，项目开挖土方部分用于土地平整、道路铺设、绿化及填方，剩余部分运至当地道路修建项目利用。

② 生活垃圾

生活垃圾来源于施工人员生活过程中遗弃的废弃物，以有机物为主。施工人员平均每人排放生活垃圾约0.5kg/d，施工期最大施工人数按50人计算，生活垃圾产生量约25kg/d，收集后运往宜君县生活垃圾填埋场处置。

  - 运营期污染源分析

    - 废气

本项目废气主要为天然气锅炉废气、食堂油烟、污水处理站恶臭、停车场废气及备用发电机废气。

（1）天然气锅炉废气

本项目设置1台2t/h的燃气锅炉对医院冬季进行供暖。锅炉燃料采用天然气，每台锅炉小时最大燃气耗量为80Nm3/h，采暖锅炉每天运行12小时，年运行时间为120 天。锅炉运行效率系数取0.8，则锅炉房天然气消耗量18.44万m3/a。

天然气为清洁能源，排放系数根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）中燃气锅炉的排放系数，其产污系数见表4.3-1，本项目天然气锅炉废气排放情况一览表见表4.3-2。

表4.3-1 天然气锅炉产物系数一览表

| 污染物种类 | 单位 | 产物系数 |
| --- | --- | --- |
| 烟气量 | m3 /万m3（原料） | 136259.17 |
| SO2 | kg /万m3（原料） | 0.02S* |
| NOx | kg /万m3（原料） | 18.71 |

注：*产污系数中的二氧化硫是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫份含量，单位为毫克/立方米。

表4.3-2 本项目天然气锅炉污染物排放情况一览表

| 烟气量 | 污染物种类 | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.51×106m3/a | 排放浓度（mg/m3） | 12.04 | 137.31 |
|  | 排放总量（kg/a） | 30.22 | 344.86 |

天然气锅炉废气经8m高排气筒排放，可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中限值，即SO2 50mg/m3，NOx  200mg/m3的要求。因此对周围环境影响较小。

（2）食堂油烟

本项目食堂使用清洁能源作为燃料，主要为电和天然气，产生的油烟废气较少，经油烟净化器处理后排放。食堂最高就餐人数约为80人。

食堂日用油量以人均30g/天计，则用量为2.4kg/d。油的平均挥发量为总耗油量的2%~3%，本次环评取2.8%，则油烟日产生量为0.0672kg/d，年产生量为24.53kg/a。项目运营后医院食堂设一套油烟净化设施，风量为10000m3/h，油烟产生浓度约为 1.68mg/m3，规模为小型，油烟经净化效率≥60%的油烟净化器处理后，油烟日排放量为0.03kg/d，年排放量为9.81kg/a，油烟排放浓度为0.67mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB184835-2001）中排放浓度要求，对周围空气环境影响较小。

（3）污水处理恶臭

医院污水处理站规模为40m3/d，位于医院北侧，采用“一级强化处理+ ClO2消毒处理”处理工艺。医院污水处理站在运行过程将产生恶臭气体，主要来源于调节池、污泥池等，恶臭的主要成分为硫化氢和氨等物质。

根据《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）的要求，污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理，保证污水处理站周边空气中污染物达到表3要求。 根据 《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的要求，医院污水处理工程废气应进行适当的处理后排放，不宜直接排放。因此，要求项目污水处理站各构筑物均应加盖密闭，并在调节池、污泥池等产生异味的处理池顶盖上设置集气罩，采取的废气处理工艺建议采用活性炭吸附处理工艺。收集的恶臭气体经活性炭吸附装置处理后经排气筒引自污水处理站设备间屋顶，保证污水处理站周边空气中污染物达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3要求。

类比同类医院的监测数据，采取以上除臭措施处理后污水处理站周边氨和硫化氢浓度分别为0.03~0.08mg/m3和0.01~0.025mg/m3之间，各污染物浓度能满足 GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。

（4）停车场废气

项目不设地下车库，仅在地面设置地面停车位34个，车辆进出医院将产生车流废气，地面停车场的汽车尾气以无组织面源的形式排放。项目停车位数量较少，且位于室外地面，扩散条件较好，因此，项目停车场废气对环境的影响较小。

（5）备用发电机废气

本项目拟设置1台柴油发电机作为应急备用电源，设在设备房内。备用发电机工作时将排放废气，主要污染物为烟尘、SO2及NO2，经3米高排气筒排放，发电机属于备用，平常基本不启动，仅在停电时短时间启动，因此发电机尾气排放对周围环境的影响时间很短，影响范围较小。

    - 废水

本项目主要废水为医疗废水，排放总量为28.77m3/d，即10500.32m3/a。生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群等。医疗废水主要污染物包括病原性微生物、有毒有害的物理化学污染物两类，其污染来源分述如下：

① 病原性微生物

粪大肠菌群：粪大肠菌群（fecal coliforms）通常作为稀量水质受到生活粪便污染的生物学指标，其含义是指一群在44.5℃±0.5℃条件下能发酵乳糖、产酸产气、需氧和兼性厌氧的革兰氏阴性无芽胞杆菌。

② 水中污染物及有毒有害物质

（ⅰ）pH ：医院污水中酸碱废水主要来源于化验室、检验室、消毒剂的使用、放射科等。

（ⅱ）SS：医院污水中往往含有大量悬浮物，来自于各部门和科室。

（ⅲ）COD 和BOD：二者均为表示污水污染程度的综合性指标，反映了污水受有污染和还原性物质污染的程度。医院综合污水中的大部分污染物来自生活系统排放，一般COD 质量浓度为100～500mg/L，BOD 质量浓度为60～300mg/L。

③ 水质确定

本次评价根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），类比同类型医院医疗废水水质指标，确定本项目废水源强，详见表4.3-3。

表4.3-3 本项目废水源强一览表   单位：mg/L

| 污染物 指标 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 粪大肠菌群（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目浓度 | 250 | 100 | 80 | 20 | 1.6×108 |
| 出水水质 | ≤250 | ≤100 | ≤60 | 15 | ≤5000 |
| 《医疗机构水污染物排放标准》表2中预处理标准 | 250 | 100 | 60 | / | 5000 |
| 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/ 224-2011）中二级标准 | 300 | 150 | / | 25 | / |

    - 噪声

本项目主要噪声源有污水处理站水泵和污泥泵、风机、油烟净化设施风机及柴油发电机等。主要噪声源强见表4.3-4。

表4.3-4  项目主要噪声源强表

| 设备名称 | 位置 | 台数 | 源强dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泵 | 污水处理站 | 1 | 85 |
| 污泥泵 |  | 1 | 85 |
| 风机 |  | 1 | 80 |
| 油烟净化器风机 | 食堂 | 1 | 80 |
| 风机 | 锅炉房 | 1 | 80 |
| 柴油发电机 | 设备间 | 1 | 95 |

    - 固体废物

项目产生的固体废物包括医疗废物、污水处理站污泥、生活垃圾、食堂餐厨垃圾及废油脂等，其中医疗垃圾、污水处理站污泥属于危险废物，生活垃圾和食堂餐厨垃圾及废油脂属于一般固体废物。

（1）生活垃圾

医院工作人员100人，住院床位80张，日门诊接待病人80人，工作人员生活垃圾产生量按0.6kg/d·人计算，住院病人生活垃圾按照0.4kg/d·人，门诊病人生活垃圾按照 0.1kg/d·人计算，则生活垃圾产生量约为100kg/d（36.5t/a）。

根据《医疗废物管理条例》第三条规定，医疗卫生机构收治的传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾，按照医疗废物进行管理和处置。本项目不设置传染科，因此，本项目生活垃圾总产生量为36.5t/a，设置垃圾筒对生活垃圾进行分类收集，并由宜君县环卫部门统一清运处理，对生活垃圾做到日产日清，保证医院内无腐烂垃圾堆放。

（2）医疗废物

医疗废物属于危险废物（废物类别：HW01），包括感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物和化学性废物。

感染性废物：指携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物塑料制品医疗废物，包括被病人血液、体液、排泄物污染的物品。

损伤性废物：指能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。主要包括医用针头、缝合针、手术刀、备皮刀、载玻片、玻璃试管。

病理性废物：包括手术及其他诊疗过程中产生的废弃人体组织、器官、肢体、胎盘、胚胎及相关物质等。

药物性废物：主要是药房的过期药物。

化学性废物：医疗过程中产生的消毒剂、检验室废液等，包括乙醇、过氧乙酸等。

本项目产生的危险固废主要为受污染的手术废物、化验室废物、废试剂瓶、废药物等。根据《全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，医院医疗废物的产生系数为 0.65kg/床·d，计算出本项目医疗固废产生量约52kg/d（18.98t/a）。

本项目在功能区一层设医疗废物暂存室，医疗废物通过专用车辆转运，并最终由铜川医疗废物集中处置中心统一收集处置。

（3）污水处理站污泥

类比同类污水处理工艺设备污泥产生量情况，本项目污水处理站污泥产生量为0.76t/a。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中有关污泥控制与处置的规定：化粪池和污水处理站污泥属危险废物，须按危险废物进行处理和处置。本项目污水处理站污泥经过氧化氯消毒后，拟委托铜川医疗废物集中处置中心统一收集处置。

（4）食堂餐厨垃圾及废油脂

项目食堂餐厨垃圾及含油废水经油水分离后产生废油脂，类比餐饮行业数据，餐厨垃圾产生量约为0.3kg/人·次，废油脂产生量一般占食用油消费量20%-30%，本项目食堂就餐职工人数为60人，3次/d，食用油使用量约2.4kg/d（0.876t/a），则餐厨垃圾产生量约26.28t/a，废油脂产生量约0.22t/a，餐厨垃圾和废油脂应分类收集，采用专用容器盛放，定期交由有资质单位外运处置。

本项目固体废物产生情况见表4.3-5。

表4.3-5  固体废物产生情况及治理措施表       单位：t/a

| 名称 | 产生量 | 固废性质 | 废物代码 | 拟采取的处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗废物 | 18.98 | 危险固废 | HW01 | 暂存后由铜川医疗废物集中处置中心统一收集处置 |
| 污水处理站污泥 | 0.76 | 危险固废 | HW01 | 委托铜川医疗废物集中处置中心统一收集处置 |
| 生活垃圾 | 36.5 | 一般固废 | / | 环卫部门收集处置 |
| 食堂餐厨垃圾 | 26.28 | 一般固废 | / | 定期交由有资质单位外运处置 |
| 废油脂 | 0.22 | 一般固废 | / | 定期交由有资质单位外运处置 |

    - 污染物排放汇总表

本项目运营期污染物排放汇总表见表4.3-6。

表4.3-6  本项目运行期污染物排放汇总表     单位：t/a

| 项目 | 污染物名称 |  | 产生情况 |  | 消减量 | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 |  | 浓度 | 排放量 |
| 废气 | 燃气锅炉废气 | SO2 | 12.04mg/m3 | 30.22kg/a | 0 | 12.04mg/m3 | 30.22kg/a |
|  |  | NOx | 137.31mg/m3 | 344.86kg/a | 0 | 137.31mg/m3 | 1344.86kg/a |
|  | 食堂油烟 |  | 1.68mg/m3 | 24.53kg/a | 14.72kg/a | 0.67mg/m3 | 9.81kg/a |
| 废水 | 废水量 |  | 10500.32m3/a |  |  |  |  |
|  | COD |  | 250mg/L | 2.63t/a | 0.27t/a | 225mg/L | 2.36t/a |
|  | BOD5 |  | 100mg/L | 1.05t/a | 0.10/a | 90mg/L | 0.95t/a |
|  | SS |  | 80mg/L | 0.84t/a | 0.25t/a | 56mg/L | 0.59t/a |
|  | 氨氮 |  | 20mg/L | 0.21t/a | 0.26t/a | 20mg/L | 0.21t/a |
|  | 粪大肠菌群 |  | 1.6×108个/L | / | / | 400个/L | / |
| 固体 废物 | 医疗废物 |  | / | 18.98t/a | 0 | / | 18.98t/a |
|  | 污水处理站污泥 |  | / | 0.76t/a | 0 | / | 0.76t/a |
|  | 生活垃圾 |  | / | 36.5t/a | 0 | / | 36.5t/a |
|  | 食堂餐厨垃圾 |  | / | 26.28t/a | 0 | / | 26.28t/a |
|  | 废油脂 |  | / | 0.22t/a | 0 | / | 0.22t/a |

- 环境现状调查与评价

  - 自然环境概况

    - 地理位置

宜君县位于关中平原与陕北黄土高原的结合部，既因宜君水而得名，又因适宜君王避暑而称谓。县域总面积1531平方公里，辖6镇1乡1个街道办事处、117个行政村，总人口约10万，其中农业人口7.9万，是国家扶贫开发工作重点县。县城南距省会西安120公里，北距轩辕黄帝陵27公里，210国道和包茂高速穿境而过，是关中通往陕北的一道绿色屏障。

项目位于宜君县城南山公园，项目地理位置图见附图1。

    - 地形地貌

宜君县处于渭北山地和陕北盆地的交汇处。县境大部分由西南向东北倾斜，呈阶梯形，半阴半阳。境内次一级分支长梁、庙儿梁、高楼坬梁、宜君梁、寺天梁等，向东和东北延伸，与黄土高原衔接，与川道沟壑相间平行，恰似一叶脉络。县境南部仅有庙山、云梦山余脉少量地区，地势北高南低，梁谷相间南向，与铜川市郊区漆水河流域构成一体。海拔最低622米，最高1734米多，相对高差1112.9米。从总体来看，全县崇山叠障，丘陵连绵，沟谷纵横，林草丰盛，地势相差悬殊，地形复杂多样。在地形和地质构造方面，天然分为黄土残塬沟壑区、黄土梁峁丘陵区、土石中山丘陵区三种地貌类型。

    - 地质构造

宜君县在大地构造位置上属于华北地台（一级构造单元）的西南部分，即位于鄂尔多斯台向斜（二级构造单元）的东南边缘的渭北隆起带（二级构造单元），其南侧为渭河地堑。该区地层平缓，构造简单，其主体为向北西缓倾斜的单斜构造，倾角5°～15°，南陡北缓，其间发育宽缓的背、向斜和断层，主要有庙山背斜、李吉村背斜、县北背斜。断层主要有淌泥河断层（F1）、前店—马科断层（F2）、杨坡—马鞍桥断层（F3）。前者为东西走向（100°~120°），倾向北，具逆冲断层性质；后两者为北东向，走向65°，倾向北西，为正断层。

宜君县新构造运动主要表现为地壳上升与河谷的切割侵蚀，在第四纪中更新世整个渭北黄土高原大面积上升，在地质外营力作用下黄土叶脉状沟谷广布，将黄土塬切割成支离破碎的块体，使黄土塬向梁、峁转化，黄土梁、峁在地表水作用下，加之人类经济工程活动的频繁扰动，造成边坡的变形与破坏。

本项目拟建场地内无地裂缝穿过，未发现其它不良地质作用。

    - 水文地质

（1） 地表水

宜君地表水多年平均自产径流量7762万立方米，占年降水量98937万立方米的7.85%。年径流深全县平均52毫米，径流系数为0.078，平均每年每平方公里产径流5.2万立方米。最高值是西部土石中山丘陵区，降水量大，坡度陡，渗透系数小，年径流深61毫米，径流变差系数为0.65。其次是中部黄土梁峁丘陵区，径流深和变差系数相等于全县平均值。东部残塬沟壑区由于降水较少。蒸发量大，地面平坦，黄土渗透性强，所以径流深47毫米，变差系数为0.6。

地表自产径流以庙山——云梦山为分水岭，分属于洛河和渭河水系。属于洛河的流域，占全县面积的89.2%。形成河流有雷原河、五里镇河、清河、山岔河4个小水系和东坪沟、岭里沟、东舍沟、孟黄沟水及白水河上游，年径流量合计6857立方米，占全县地表水年总量的88.5%，均流向东或东北进入洛河支流沮河或直入洛河。属于渭河水系的流域，占全县总面积的10.8%，形成有武家河、淌泥河（古名神女水），年径流量合计895立方米，占11.5%。向南流入铜川漆水河。以上所有河流均发源于县境内，系季节性河流。径流变化和雨量年内的分布基本一致，大部分集中在7～10月，猛涨猛落，占年总径流量的56.6%。平时流量甚小，丰枯悬殊，加上河槽、沟谷很深，故流失多，可灌溉利用量小。客水洛河年过境平均径流量3.97亿立方米，从县东缘绕过，地势居县境最低部，灌溉利用困难。但河床比降大，多跌水，发展小水电的条件较好。清河在宜君县主流长为51.5km，集水面积329.0km2，包括玉华水、西河。常流量为0.61m3/s，多年平均径流深58mm，多年平均流量1908×104m3，控制目标为Ⅲ类水质。

距离本项目厂址最近的地表水系为位于项目西侧3.8km处的清河，距离较远，本项目的建设、运营与地表水体不发生直接的水力联系。

（2） 地下水

本县属陕北基底单斜黄土高原半干旱水文地质区，地下水贫乏。地下水径流模数原区为4.537万m3/a·km2，丘陵山区为2.4315万m3/a·km2。全县年平均地下水总量仅4705万m3，基本为直接或间接接受大气降水的入渗供给。

由于地貌、地质、气候诸因素的影响控制，本县可分为三个种类的含水区：

黄土残塬地区：主要含水形式为松散黄土覆盖孔隙裂隙水及下伏基岩裂隙孔隙层间水。地下水埋深一般为45～80m，最深者达100m以上，单井涌水量一般为10～20t/日，每小时不到0.1t，大多数地方饮水不足。

梁峁丘陵地区：主要含水层为黄土覆盖孔隙裂隙水及下伏基岩裂隙孔隙层间水层，地下水种类，有孔隙裂隙水、地表高处的潜水和地表水渗漏汇集而形成的基岩裂隙承压水，一般水位埋深10至100余米不等。本区大部分地方为单斜构造，沟谷又多，地下水量以泉水涌出，转化为地表水。泉水涌量一般小于0.5t/h，焦坪街、哭泉、县南山峁等少量泉水可达1～2.5t/h。

河谷阶地地区：较大河谷阶地地带的冲积层潜水水量较为丰富，水位埋深数米到20余米，单井出水量为50～200t/d，单位涌水量为0.5～3t/h。

全县水资源总量：本县地下水基本又以泉的形式涌出，排泄于沟谷河道，属重复补给水。因而水资源的总量是自产地表径流加上客水径流，共4.64亿m3。本项目用水为市政供水，不涉及地下水的开采，因此，项目的运行对地下水的影响较小。

    - 气候气象

宜君属大陆性温带湿润和半湿润气候，四季冷暖干湿分明，冬季主要受来自西伯利亚或蒙古的极地大陆气团控制，气候干燥寒冷，雨雪稀少。夏季受来自太平洋和孟加拉湾暖湿气团控制，温度、湿度适宜，雨水充沛。春秋为过渡季节，气候多变。冬寒夏凉，冬春干燥，夏秋多雨，山地小气候明显。年内气温变化较大，平均气温8.9℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-16℃，最大冻土深度38cm。多年平均降雨量为709.3mm，年际变化大，年内分配不均，年内降雨主要集中在7～9月，占全年降雨量的60％。年平均日照总时数2356.6小时，年平均蒸发量1394mm，无霜期193天。

    - 矿产资源

宜君矿产丰富，已探明有煤炭、铁矿石、石油、高岭土、天然气、油页岩、石灰石等近10种，其中煤炭总储量达到4500万吨、石油探测储量1.06亿吨。

    - 植被、生物多样性

宜君动植物资源丰富，植物资源丰富，有国家二级保护植物野大豆、省级重点保护植物杜松等高植物106科860余种，党参、连翘、刺五加等野生药用植物172种，有陆生脊椎动物22目58科150余种，国家一级保护动物黑鹳40余只。

  - 环境质量现状监测与评价

    - 环境空气质量现状与评价

本项目位于铜川市宜君县城南山公园，环境空气质量引用宜君县县城环境空气自动监测站2016年10月10日~10月16日监测数据，监测结果见表5.2-1。

表5.2-1环境空气质量现状监测结果统计表

| 时间 | SO2（μg/m3） | NO2（μg/m3） | CO（mg/m3） | O3（1h平均）（μg/m3） | O3（日最大8h平均）（μg/m3） | PM10（μg/m3） | PM2.5（μg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.10 | 6 | 16 | 2.238 | 84 | 72 | 42 | 32 |
| 10.11 | 7 | 16 | 2.365 | 113 | 89 | 44 | 31 |
| 10.12 | 10 | 15 | 2.516 | 113 | 100 | 58 | 54 |
| 10.13 | 11 | 11 | 2.438 | 127 | 124 | 39 | 33 |
| 10.14 | 7 | 10 | 2.51 | 110 | 98 | 37 | 29 |
| 10.15 | 4 | 11 | 2.304 | 69 | 62 | 20 | 16 |
| 10.16 | 4 | 13 | 1.487 | 87 | 81 | 36 | 18 |
| 标准值 | 150 | 80 | 4 | 200 | 160 | 150 | 75 |
| 最大浓度占标率（%） | 7.3 | 20.0 | 62.9 | 63.5 | 77.5 | 38.7 | 72.0 |
| 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

由上表监测数据可知，环境空气质量监测项目中SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

    - 地表水质量现状与评价

本项目废水进入宜君县污水处理厂，最终受纳水体为清河，本次评价委托西安普惠环境检测技术有限公司对地表水进行监测，监测时间为2017年2月7日~2月8日。

（1）监测断面

项目共设置3个监测断面，分别位于项目污水处理厂排污口上游500m、污水排放口及污水排放口下游5000m各监测一个断面。

（2）监测项目

pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类、六价铬、总磷、硫酸盐、挥发酚、氯化物、高锰酸盐指数、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂等共14项。

（3）监测频率

每天同步采样2次，上下午各一次，取一个混合样，连续监测2天。

同步监测河流水温、流量、流速、水位深度，同时标定采样点经纬度坐标。

（4）监测项目分析方法

监测项目分析方法和检出限见表5.2-2。

表5.2-2 监测项目分析方法

| 分析项目 | 分析方法 | 标准号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水温 | 温度计或颠倒温度计测定法 | GB/T 13195-1991 | / |
| pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | 0.1 |
| COD | 重铬酸钾法 | GB/T 11914-1989 | 5mg/L |
| BOD5 | 稀释接种法 | HJ 505-2009 | 0.5mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
| 悬浮物 | 重量法 | GB/T 11901-1989 | 4mg/L |
| 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | 0.01mg/L |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467-1987 | 0.004mg/L |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L |
| 硫酸盐 | 离子色谱法 | HJ/T 84-2001 | 0.09mg/L |
| 挥发酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 | 0.0003mg/L |
| 氯化物 | 离子色谱法 | HJ/T 84-2001 | 0.02mg/L |
| 高锰酸盐指数 | 水质高锰酸盐指数的测定 | GB/T 11892-1989 | 0.5mg/L |
| 阴离子表面活性剂 | 亚甲基分光光度法 | GB/T 7494-1987 | 0.05mg/L |
| 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | HJ/T 347-2007 | / |

（5）评价方法

评价方法采用标准指数法对监测结果进行评价。

- 一般水质因子：

SpH,j=7.0−pHj7.0−pHsd

式中：Ss,j——标准指数；

Ci,j——评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；

Cs,j——评价因子i的评价标准限值，mg/L。

- pH的标准指数：

SpH,j=7.0−pHj7.0−pHsd≤7.0时：SpH,j=7.0−pHj7.0−pHsd

SpH,j=pHj−7.0pHsu−7.0＞7.0时：SpH,j=pHj−7.0pHsu−7.0

式中：SpH,j——pH值的标准指数；

pHj——pH值的实测统计代表值；

pHsd——评价标准中pH值的下限值；

pHsu——评价标准中pH值的上限值。

水质因子的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准限值，水质参数的标准指数越大，说明该水质参数超标越严重。

（6）监测及评价结果

地表水监测结果统计见表5.2-3。

表5.2-3地表水现状监测结果统计表

| 监测项目 | 污水排放口上游500m浓度范围 | 污水排放口浓度范围 | 污水排放口下游5000m | 地表水环境质量标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准值 | 标准指数 |
| pH（无量纲） | 7.80~7.82 | 7.71~7.72 | 7.60~7.33 | 6~9 | 0.30~0.41 |
| COD（mg/L) | 8~10 | 41~43 | 45~48 | ≤20 | 0.40~2.40 |
| BOD5（mg/L) | 2.3~2.6 | 9.4~9.7 | 8.5~10.5 | ≤4 | 0.58~2.63 |
| 氨氮（mg/L) | 1.099~1.224 | 2.102~2.202 | 2.374~2.418 | ≤1.0 | 1.10~2.42 |
| 悬浮物（mg/L） | 7~8 | 14~16 | 19~22 | / | / |
| 石油类（mg/L） | 0.02~0.03 | 0.04~0.05 | 0.03~0.03 | ≤0.05 | 0.40~1.00 |
| 六价铬（mg/L） | ND（0.004） | ND（0.004） | ND（0.004） | ≤0.05 | / |
| 总磷（mg/L） | 0.071~0.072 | 0.416~0.433 | 0.484~0.496 | ≤0.2 | 0.36~2.42 |
| 硫酸盐（mg/L） | 85.2~86.6 | 70.8~71.0 | 76.1~78.9 | ≤250 | 0.28~0.35 |
| 挥发酚（mg/L） | ND（0.0003） | ND（0.0003） | ND（0.0003） | ≤0.005 | / |
| 氯化物（mg/L） | 61.4~62.8 | 85.8~87.0 | 111~113 | ≤250 | 0.25~0.45 |
| 高锰酸盐指数（mg/L) | 2.3~2.5 | 8.9~9.0 | 8.6~8.7 | ≤6 | 0.38~1.50 |
| 粪大肠菌群（个/L） | 1200~1300 | 2900~4200 | 4100~5300 | ≤10000 | 0.12~0.53 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | ND（0.05） | 0.101~0.104 | 0.085~0.087 | ≤0.2 | 0.43~0.52 |
| 水温（℃） | 2.6~3.0 | 3.7~3.9 | 3.5~3.7 | / | / |
| 流量（m3/s） | 0.08 | 0.36 | 0.51 | / | / |
| 流速（m/s） | 0.8 | 2.0 | 1.7 | / | / |
| 水位深度（m） | 0.1 | 0.15 | 0.2 | / | / |

从表5.2-3可以看出，地表水监测断面中，pH、SS、石油类、六价铬、硫酸盐、挥发酚、氯化物、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准，COD、BOD5、NH3-N、总磷、高锰酸盐指数出现超标，分析原因：宜君县污水处理厂已投入运营，但是部分区域管网未辐射到位，仍存在一定的面源污染及未处理的生活生产污水乱排现象，影响下游水质，导致评价范围内的清河河段受到一定程度的污染。

    - 声环境质量现状与评价

（1）监测布点

本次评价分别在拟建项目东、西、南、北4个场界及东南侧居民点分别布设1个监测点位，共设置5个监测点位，具体监测布点见图5.2-1。

（2）监测项目

监测项目为昼、夜间等效连续A声级。

（3）监测时间

监测时间为2017年2月7日~2017年2月8日，由西安普惠环境检测技术有限公司承担。

（4）监测方法

监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行，噪声测量值为A声级，用等效连续A声级Leq作为评价量。

图5.2-1    项目噪声监测布点示意图

（5）监测结果

本项目位于宜君县城南山公园，处于宜君县城东侧，距县城较远，项目东南侧南山公园路平时车辆较少。声环境现状监测结果见表5.2-4。

表5.2-4  声环境现状监测结果     单位：dB(A)

| 监测点 |  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测 结果 | 2月7日 | 昼间 | 47.2 | 46.5 | 46.8 | 45.4 | 46.2 |
|  |  | 夜间 | 43.4 | 42.1 | 41.2 | 40.6 | 40.0 |
|  | 2月8日 | 昼间 | 48.1 | 46.7 | 46.6 | 45.8 | 45.9 |
|  |  | 夜间 | 43.0 | 41.9 | 41.4 | 40.9 | 39.7 |
| 标准 | 昼间 |  | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 |
|  | 夜间 |  | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 |

从表5.2-4可知，项目东南厂界监测点的噪声昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准限值要求，其余厂界和东南侧居民点监测点的噪声昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求，说明项目周围声环境质量较好。

- 环境影响预测与评价

  - 施工期环境影响分析

    - 施工内容及环境影响特征

建设项目施工期是本项目开发建设最活跃的阶段，主要施工内容有土地平整，楼房土建和配套设施施工，道路施工，给排水管线和供气管线开挖、铺设，环境绿化工程等。

项目施工期环境影响的基本特点是：

（1）影响范围集中：施工工地相对集中，施工总量大，机械化程度高，施工人员较多，在多种施工活动中存在污染环境的因素。

（2）影响时间集中：施工期环境影响随着项目的竣工，各种不利影响随之结束。

项目施工建设期间的主要环境影响因素来源于平整土地、土石方挖填、施工机械、土建等环节。影响类型分为生态、噪声、扬尘和废气、废水和固体废物。从环境影响程度分析，施工建设期场地平整、地面开挖施工活动等对地表破坏较严重，施工作业活动产生噪声、扬尘的环境影响较大，废水和固体废物对环境的影响相对较小。本工程施工期环境影响特征见表6.1-1。

表6.1-1  工程施工期环境影响特征

| 影响 分类 | 影响来源 | 污染物 | 影响范围 | 影响程度 | 特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 | 场地平整 | 土石方 | 全施工场地 | 较严重 | 地表破坏、水土流失 |
| 噪声 | 运输、施工机械 | Leq | 施工场所周围 | 较严重 | 间断 |
| 扬尘 废气 | 运输、土方挖掘 | TSP、NOx、CO | 施工场所 及其下风向 | TSP严重 | 与施工 期同步 |
| 废水 | 生活、生产废水 | COD、SS等 | 施工、生活场所 | 一般 | 简单 |
| 固体 废物 | 建筑垃圾、生活垃圾 | 无机物、有机物 | 施工、生活场所 | 一般 |  |

    - 施工期环境空气影响评价

### 6.1.2.1 施工扬尘影响分析

（1）施工扬尘的主要来源

施工扬尘是施工活动的一个重要污染源，是人们十分关注的问题。建筑工地的扬尘主要来自：

① 土方挖掘、堆放和清运过程的扬尘；

② 建筑材料、水泥、白灰、砂子等装卸、堆放的扬尘；

③ 运输车辆来往形成的扬尘；

④ 建筑垃圾堆放和清运过程造成的扬尘。

（2）施工扬尘对环境的影响分析

① 车辆运输扬尘对环境的影响分析

车辆运输扬尘约占扬尘总量的30%，在完全干燥情况下，按下列经验公式计算：

Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75

式中：Q--汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；V--汽车速度，km/h；

W--汽车载重量，t；P--道路表面粉尘量，kg/m2。

表6.1-1为一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下产生的扬尘量。

表6.1-1  不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘      单位：kg/辆·km

| P 车速 | 0.1（kg/m2） | 0.2（kg/m2） | 0.3（kg/m2） | 0.4（kg/m2） | 0.5（kg/m2） | 1.0（kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/h） | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10（km/h） | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15（km/h） | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2403 | 0.2841 | 0.4778 |
| 20（km/h） | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

表6.1-1结果表明，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

如果在施工期间车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。表6.1-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效控制施工扬尘，将TSP污染距离缩小到20~50m范围。因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。

表6.1-2  施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒 水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

② 露天堆场和裸露场地施工扬尘的影响

露天堆场和裸露场地的风力扬尘约占扬尘总量的70%。由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需要人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下会产生扬尘，通常其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

Q=2.1（V50-V0）3e-1.023w

式中：Q--起尘量，kg/t·a

V50--距地面50m处风速，m/s

V0--起尘风速，m/s

W--尘粒含水率，%

由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。

施工扬尘的大小随施工季节、土方量的大小和施工管理不同差别甚大，影响范围可达150~300m。通过类比调查分析，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s时，施工扬尘可导致：

a．建筑工地内TSP浓度是上风向对照点的1.5~2.3倍；

b．建筑工地扬尘的影响范围为下风向150m，被影响地区TSP浓度值为0.49mg/m3，相当于环境空气质量标准的1.6倍；

c．围栏对减少施工扬尘污染有一定作用，风速为2.5m/s时，可使影响距离缩短40%左右。

建筑施工作业活动，破坏了地表，使土地裸露、土壤疏松，为扬尘的生成提供了丰富的尘源。宜君属大陆性温带湿润和半湿润气候，冬寒夏凉，冬春干燥，夏秋多雨，山地小气候明显。研究指出，在干燥有风天气刮起的扬尘，造成环境空气中TSP浓度偏高，其中建筑工地对空气扬尘污染贡献值最大。因此，扬尘污染是项目施工期的主要环境问题之一。

③ 根据现场调查，项目周围环境敏感点主要是城关镇居民，项目施工扬尘对环境的影响较大。为了减缓施工扬尘对东南侧居民点的影响，本项目施工期应对车辆行驶路面实施洒水抑尘，定期清扫，保持地面清洁；对砂土等易产生扬尘的物料应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染；对施工场地进行围挡，加强对东南侧居民点的防护，进一步减轻扬尘对周围居民的影响。

### 6.1.2.2 施工机械废气影响分析

（1）废气主要来源

施工建设期间，废气主要来自施工机械运行排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等对环境空气的影响。

（2）车辆尾气环境影响分析

车辆尾气中主要污染物为CO、NOx及碳氢化合物等，间断排放，工程在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响小。

### 6.1.2.3 建筑室内装修环境影响分析

室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂（主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂及防虫剂等）等。其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。

装修阶段的油漆废气排放周期短，且作业点分散。因此，在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能运营。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，项目运营后也要注意室内空气的流畅。

    - 施工期水环境影响分析

本项目施工期间废水主要为施工人员的生活污水和生产废水。

生活污水的主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，施工现场最大施工人数约为50人，污水排放量为1.6t/d。施工期生活污水若任意排放，会给周围环境造成影响。因此，必须加强施工期人员生活营地的管理，施工场地设临时旱厕，定期清掏；施工时施工人员产生的生活污水以洗漱废水为主，生活污水经收集后可用于场地洒水降尘和场区绿化。

生产废水来源于混凝土养护排水、为机械设备、运输车辆冲洗水等，废水中的主要成分是SS，项目生产废水产生量较少。为避免施工废水肆意排放对环境的不良影响，要求在施工现场设简易的沉淀池处理，废水收集沉淀处理后用于场区洒水抑尘，不外排。沉淀池产生的废渣应与建筑垃圾一起运往指定的建筑垃圾场进行填埋处置。

    - 施工期声环境影响分析

### 6.1.4.1 主要施工机械设备及其噪声源强

施工期噪声源主要是土石方阶段基础施工阶段、结构施工阶段、装修阶段各种设备使用过程中产生的机械性噪声和车辆运输交通噪声，主要噪声源源强见表4.2-1，其污染影响具有局部性、流动性、短时性等特点。

### 6.1.4.2 施工噪声预测及分析

（1）施工噪声预测模式

施工机械噪声一般作为点声源处理，在不考虑其它因素情况下，施工机械噪声预测模式如下：

L2=L1-20lg（r2/r1）     （r2＞r1）

（2）建设施工期一般为露天作业，施工场地内机械设备大多属于移动声源，要准确预测施工场地各场界噪声值较为困难，因此本评价仅针对各噪声源单独作用时的超标范围进行预测，见表6.1-3。

表6.1-3  施工机械环境噪声源及噪声影响预测结果表

| 施工阶段 | 设备名称 | 声级 dB（A） | 距声源 距离（m） | 评价标准dB （A） |  | 最大超标范围（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼 间 | 夜 间 | 昼 间 | 夜 间 |
| 土石方 阶段 | 翻斗机 | 83~89 | 3 | 70 | 55 | 27 | 151 |
|  | 推土机 | 90 | 5 |  |  | 50 | 282 |
|  | 装载机 | 86 | 5 |  |  | 32 | 178 |
|  | 挖掘机 | 85 | 5 |  |  | 29 | 159 |
| 基础施工阶段 | 钻孔式注桩机 | 81 | 15 | 70 | 55 | 54 | 300 |
|  | 静压式打桩机 | 80 | 15 |  |  | 48 | 267 |
|  | 吊 车 | 73 | 15 |  |  | 22 | 120 |
|  | 平地机 | 86 | 15 |  |  | 95 | 533 |
|  | 风 镐 | 98 | 1 |  |  | 26 | 142 |
|  | 空压机 | 92 | 3 |  |  | 38 | 213 |
| 结构施工阶段 | 吊 车 | 73 | 15 | 70 | 55 | 22 | 120 |
|  | 振捣棒 | 93 | 1 |  |  | 15 | 80 |
|  | 电 锯 | 103 | 1 |  |  | 45 | 252 |
| 装修阶段 | 吊 车 | 73 | 15 | 70 | 55 | 22 | 120 |
|  | 升降机 | 78 | 1 |  |  | 3 | 15 |
|  | 切割机 | 88 | 1 |  |  | 8 | 45 |

（3）从表6.1-3可以看出，施工机械噪声由于噪声级较高，在空旷地带声传播距离较远，采用钻孔式灌注桩机或静压式打桩机时，噪声在昼间54m外，夜间300m外可达标；基础施工阶段平地机的噪声影响也较大，昼间至95m外，夜间至533m外噪声值才能达标；其它施工阶段影响较大的噪声源推土机、电锯等昼间最大影响范围50m内，夜间282m内。

项目周围存在居民等环境敏感点，在施工噪声影响范围之内，项目施工期噪声对周围居民点的影响较大。为了减缓施工噪声对周围居民点的影响，在施工中要求建设单位在东南侧设置临时隔声屏障。此外应严格限制或禁止使用高噪声设备（如禁止使用冲击式打桩机），尽量采用低噪声机械，推行混凝土灌注桩、静压桩、螺旋打桩机等低噪声新工艺。施工单位应做好施工期的工程管理工作，合理安排工期和施工工序，严格控制高噪声设备的运行时段，严禁夜间施工（夜间22：00~06：00），避免夜间施工产生扰民现象。施工中一些高噪声工序，如钢筋切割等工序应安排远离居民点，减轻施工噪声对周边居民生活的影响。

（4）施工期间运输建筑材料的车辆增多，将加重沿线交通噪声污染。运输车辆噪声级一般在75~85dB（A），属间歇运行。

（5）施工期噪声污染是短暂的，随着施工的结束，施工噪声也随之结束。

    - 施工期固体废物的环境影响分析

本项目施工期固体废物主要来自建筑垃圾及渣土和施工人员生活垃圾等。

（1）施工建筑垃圾及渣土

本项目施工建筑垃圾主要为基础开挖及土建工程产生的施工砖瓦石块、渣土、泥土、废弃的混凝土、水泥和砂浆等。根据经验公式，钢筋混凝土结构建筑施工建筑垃圾产生量约0.03t/m2。本项目总建筑面积12997.09m2，则建筑垃圾产生量约为390t，全部运至建筑垃圾填埋场处理。

项目土石方开挖过程将产生一定的弃土，根据建设单位提供资料，项目土方产生量约为9500m3，本项目拟建场地地势较低，项目开挖土方部分用于土地平整、道路铺设、绿化及填方，剩余部分运至当地道路修建项目利用。

（2）生活垃圾

生活垃圾来源于施工人员生活过程中遗弃的废弃物，以有机物为主。生活垃圾产生量约25kg/d，收集后运往宜君县生活垃圾填埋场处置。

    - 施工期生态环境影响因素分析

宜君县地属子午岭桥山山系，地理位置东经108°54′37"～109°28′46"，北纬35°07′34"～35°34′58",属暖温带大陆型季风气候。水土流失比较严重,生态环境脆弱。境内群山毓秀，林丰草茂，地势西南高而东北低，自西向东呈阶梯状，项目区水土流失形式以水力侵蚀为主，属中度流失区。依据陕西省卫星遥感普查资料和《陕西省土壤侵蚀图》（图2），结合《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）以及实际调查资料，综合确定本项目区土壤侵蚀模数为1000t/km2·a。

本项目

图2 陕西省土壤侵蚀图

（1）在施工建设中土方开挖和扰动地表将破坏地面，降低了原地面保持水土的功能，使水土流失加剧。

（2）在土方开挖、堆放、倒运的过程中，松散土体更易产生土壤侵蚀。

（3）施工期在遇到大风和大雨天气的情况下，建设扰动地表将加重当地风力、水力侵蚀，成为水土流失的主要因素之一。

本项目水土流失主要发生在施工期。项目占地面积6012m2，施工期为6个月，施工期产生的水土流失量为6.01t。

  - 运营期环境影响预测与评价

    - 环境空气影响预测与评价

### 6.2.1.1 锅炉废气污染分析

本项目设置1台2t/h的燃气锅炉对医院冬季进行供暖。锅炉燃料采用天然气，锅炉房天然气消耗量约为18.44万m3/a。经计算，燃烧后废气排放量为2.51×106m3/a，SO2排放浓度12.04mg/m3，排放量0.03t/a；NOX排放浓度137.31mg/m3，排放量0.344t/a。燃烧后锅炉烟气经排气筒排放，SO2、NOx排放污染物浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求。

本次环评采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式清单中的估算模式对锅炉烟气中SO2、NOx的大气环境影响进行预测分析。大气环境影响预测所需有关参数见表6.2-1。

表6.2-1 大气环境影响预测参数

| 源类别 | 污染物 | 排放量（t/a） | 废气量（m3/h） | 排气筒高度（m） | 排气筒内径（m） | 出口温度（℃） | 源所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉烟气 | SO2 | 0.030 | 1742 | 8 | 0.25 | 100 | 锅炉烟囱 |
|  | NOx | 0.344 |  |  |  |  |  |

根据估算模式对锅炉燃气废气浓度进行预测计算，其预测结果见表6.2-2。

表6.2-2 锅炉废气预测结果

| 距源中心下风向距离D(m) |  | SO2 |  | NOx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率 (%) | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率(%) |
| 10 |  | 4.09E-12 | 0 | 4.69E-11 | 0 |
| 100 |  | 0.000334 | 0.07 | 0.00383 | 1.91 |
| 200 |  | 0.0003487 | 0.07 | 0.003998 | 2.00 |
| 300 |  | 0.0003182 | 0.06 | 0.003648 | 1.82 |
| 400 |  | 0.0002971 | 0.06 | 0.003407 | 1.70 |
| 500 |  | 0.0002571 | 0.05 | 0.002948 | 1.47 |
| 600 |  | 0.0002168 | 0.04 | 0.002486 | 1.24 |
| 700 |  | 0.0001825 | 0.04 | 0.002093 | 1.05 |
| 800 |  | 0.0001547 | 0.03 | 0.001774 | 0.89 |
| 900 |  | 0.0001324 | 0.03 | 0.001518 | 0.76 |
| 1000 |  | 1.18E-04 | 0.02 | 0.001358 | 0.68 |
| 1100 |  | 1.21E-04 | 0.02 | 0.00139 | 0.69 |
| 1200 |  | 1.22E-04 | 0.02 | 0.001401 | 0.70 |
| 1300 |  | 1.22E-04 | 0.02 | 0.001397 | 0.70 |
| 1400 |  | 1.20E-04 | 0.02 | 0.001381 | 0.69 |
| 1500 |  | 1.18E-04 | 0.02 | 0.001357 | 0.68 |
| 1600 |  | 1.16E-04 | 0.02 | 0.001327 | 0.66 |
| 1700 |  | 1.13E-04 | 0.02 | 0.001294 | 0.65 |
| 1800 |  | 1.10E-04 | 0.02 | 0.001258 | 0.63 |
| 1900 |  | 1.07E-04 | 0.02 | 0.001221 | 0.61 |
| 2000 |  | 1.03E-04 | 0.02 | 0.001183 | 0.59 |
| 2100 |  | 9.98E-05 | 0.02 | 0.001144 | 0.57 |
| 2200 |  | 9.65E-05 | 0.02 | 0.001106 | 0.55 |
| 2300 |  | 9.33E-05 | 0.02 | 0.00107 | 0.54 |
| 2400 |  | 9.02E-05 | 0.02 | 0.001034 | 0.52 |
| 2500 |  | 8.73E-05 | 0.02 | 0.001001 | 0.50 |
| Cmax | 150 | 0.000361 | 0.07 | 0.004139 | 2.07 |

由上表可知，燃气锅炉废气SO2和NOx的最大地面质量浓度分别为0.000361mg/m3和0.004139mg/m3，最大地面质量浓度占标率分别为0.07%＜10%和2.07%＜10%。SO2、NOx最大地面质量浓度出现距离为166米。因此，项目运营期锅炉燃气废气对周围环境的影响较小。

### 6.2.1.2食堂油烟

本项目新建食堂属于“小型”餐饮规模，食堂拟安装油烟净化效率大于60%的油烟净化器，油烟排放浓度<2.0mg/m3，能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的要求。

本项目食堂设置一个烟道，排放口位于辅助用房楼顶。油烟排放口与周边居民楼最近距离均大于20m，满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）的要求。采用油烟净化器并加强管理的情况下，食堂烹饪过程产生的油烟对周围环境影响较小。

### 6.2.1.3污水处理站恶臭

本项目污水处理站在运行过程将产生恶臭气体，主要来源于调节池、污泥池等，恶臭的主要成分为硫化氢和氨等物质。

项目污水处理站各构筑物均应加盖密闭，并在调节池、污泥池等产生异味的处理池顶盖上设置集气罩。采取的废气处理工艺建议采用活性炭吸附处理工艺。收集的恶臭气体经活性炭吸附装置处理后经排气筒引自污水处理站设备间屋顶，保证污水处理站周边空气中污染物达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3要求。此外，污泥脱水过程必须考虑密封和气体处理，脱水后的污泥应密闭封装、运输。

类比同类医院的监测数据，采取以上除臭措施处理后污水处理站周边氨和硫化氢浓度分别为0.03~0.08mg/m3和0.01~0.025mg/m3之间，各污染物浓度能满足 GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。

此外，在场地有条件的情况下，建议污水处理站周边设绿化隔离带，既美化环境，又可降低恶臭影响对周边环境影响较小。

### 6.2.1.4停车场废气环境影响分析

项目不设地下车库，仅在地面设置地面停车位，车辆进出医院将产生车流废气，地面停车场的汽车尾气以无组织面源的形式排放。项目停车位数量较少，且位于室外地面，扩散条件较好，因此，项目停车场废气对环境的影响较小。

### 6.2.1.5备用柴油发电机废气

本项目拟设置1台柴油发电机作为应急备用电源，设在设备房内。备用发电机工作时将排放废气，主要污染物为烟尘、SO2及NO2，经排气筒排放，发电机属于备用，平常基本不启动，仅在停电时短时间启动，因此发电机尾气排放对周围环境的影响时间很短，影响范围较小。

    - 地表水环境影响分析

本项目废水量为28.77m3/d，即10500.32m3/a。项目采用新建污水处理设备（“一级强化处理+ ClO2消毒”）工艺处理废水，处理后污染物可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准，NH3-N 可满足《《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61-224/2011）的标准要求。进入宜君县污水处理厂，经进一步处理达标后外排，对外界水环境影响较小。具体废水处理情况见表6.2-3。

表6.2-3  本项目废水处理情况一览表

| 污染物 污水处理设备 |  | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 粪大肠菌群（MPN/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水与医疗废水一起经污水处理设备（“一级强化处理+ ClO2消毒”） | 进水浓度(mg/L） | 250 | 100 | 80 | 20 | 1.6×108 |
|  | 污染物产生量（t/a） | 2.63 | 1.05 | 0.84 | 0.21 | — |
|  | 去除率（%） | 10 | 10 | 30 | — | — |
|  | 出水浓度(mg/L） | 225 | 90 | 56 | 20 | 400 |
|  | 污染物排放量（t/a） | 2.36 | 0.95 | 0.59 | 0.21 | — |
| 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 表2预处理标准 |  | 250 | 100 | 60 | / | 5000 |
| 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/ 224-2011）中二级标准 |  | 300 | 150 | / | 25 | / |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

特殊排水：

① 医院采用干洗光片，因此不产生洗相废液；

② 检验室废水主要含血清、稀释剂等，应根据使用化学品的性质单独收集，单独处理。检验室废水经中和调节后排入污水处理系统处理。

    - 噪声影响预测

### 6.2.3.1主要声源及降噪措施

（1）人员活动噪声影响分析

项目噪声来源于医院内部人声喧哗产生的噪声，属于小型噪声源，分布均匀且声级较低，声级大多不超过70dB(A)。通过楼板、墙壁阻隔、门窗等基本可消除其对外界的影响，对周围居民生活环境不会造成干扰。

（2）医院内部车辆行驶噪声影响

医院设置地面停车位。内部机动车辆行驶噪声声级约为60~70dB(A)，属间歇性发生。一般情况下，将车速限制在15~20km/h以下时，可使车辆行驶噪声降低15~20dB(A)左右，因此对医院行驶车辆限速行驶速度不得高于20km/h，并严禁鸣笛，对声环境影响较小。

项目建成后主要的外部噪声源是东南侧南山公园路产生的交通噪声。本项目建成后在项目区和南山公园路之间设置绿化隔离带，可以降低交通噪声对本项目的影响。此外，根据项目平面布置可知，项目东南侧主要布置休闲场地及停车场，因此，项目建成后东南侧南山公园路交通噪声对本项目影响较小。

（3）设备噪声

由工程分析可知，本项目主要噪声源有污水处理站水泵和污泥泵、风机、油烟净化设施风机及柴油发电机等。其中污水水泵和风机位于设备间内，传至室外地面的噪声值很小。

项目主要噪声源强及治理措施见表6.2-4。

表6.2-4  噪声源强及治理情况一览表           单位：dB（A）

| 设备 名称 | 位置 | 台数 | 源强 dB（A） | 降噪措施 | 降噪后噪声值dB（A） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泵 | 污水处理站 | 1 | 85 | 污水处理设施各设备位于设备间内，基础减振，风机设消声措施，泵房墙壁安装吸声材料 | ≤65 | / |
| 污泥泵 |  | 1 | 85 |  | ≤65 | / |
| 风机 |  | 1 | 80 |  | ≤60 | / |
| 油烟净化器风机 | 食堂 | 1 | 80 | 选用低噪设备，基础减振，设消声措施 | ≤60 | / |
| 风机 | 锅炉房 | 1 | 80 | 选用低噪设备，基础减振，设消声措施，墙壁安装吸声材料 | ≤60 | / |
| 柴油发电机 | 设备间 | 1 | 95 | 位于设备间内，基础减振，设备间墙壁安装吸声材料 | ≤70 | 偶尔运行 |

### 6.2.3.2噪声影响预测模式

本此次评价厂界噪声预测采用噪声点源衰减模式和噪声叠加公式进行计算，具体预测模式如下：

如果声源处于半自由声场，则点源预测模式选用：

LA=L0-20lg(r/r0)

式中：LA--距声源r米处的等效A声级值，dB(A)；

L0--距声源r0米处的参考声级，dB(A)；

r--预测点距噪声源距离，m；

r0--声级为L0的预测点距噪声源距离，r0=1m。

噪声合成模式：

Lp=10lg∑10Li/10

式中：Lp--预测点噪声叠加值，dB(A)；

Li--第i个声源的声压级，dB(A)；

r--预测点距噪声源距离，m。

### 6.2.3.3评价标准

项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

### 6.2.3.4预测结果

项目噪声源距厂界距离统计见表6.2-5。在所有高噪声机械设备同时运转情况下，考虑各种降噪措施以及隔声、消声作用，噪声影响预测结果见表6.2-6。

表6.2-5 噪声源厂界距离统计表

| 序号 | 噪声源 | 距敏感点距离(m) | 声源距厂界距离(m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东南侧居民点 | 西侧 | 东北 | 西南 | 东南 |
| 1 | 水泵 | 85 | 15 | 25 | 92 | 58 |
| 2 | 污泥泵 | 85 | 15 | 25 | 92 | 58 |
| 3 | 风机 | 85 | 15 | 25 | 92 | 58 |
| 4 | 油烟净化器风机 | 42 | 23 | 80 | 10 | 20 |
| 5 | 风机 | 90 | 15 | 20 | 36 | 55 |
| 6 | 柴油发电机 | 88 | 17 | 18 | 35 | 55 |

表6.2-6  厂界噪声影响评价结果一览表       单位：dB（A）

| 预测点位 | 背景值 |  | 贡献值 |  | 预测值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 西侧厂界 | 46.7 | 42.1 | 48.7 | 48.7 | / | / |
| 东北侧厂界 | 48.1 | 43.4 | 46.6 | 46.6 | / | / |
| 西南侧厂界 | 46.8 | 41.4 | 43.0 | 43.0 | / | / |
| 东南侧厂界 | 45.8 | 40.9 | 39.2 | 39.2 | / | / |
| 东南侧居民点 | 46.2 | 40 | 34.8 | 34.8 | 46.5 | 41.1 |

由表6.2-5可以看出，本项目建成后，在所有产噪设备同时运转情况下，各场界昼、夜间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。东南侧居民点噪声均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

    - 固体废物影响分析与评价

### 6.2.4.1一般固体废物

本项目一般固体废物主要为生活垃圾和食堂餐厨垃圾及废油脂，生活垃圾产生量为36.5t/a，设置垃圾筒对生活垃圾进行分类收集，并由宜君县环卫部门统一清运处理。项目食堂餐厨垃圾产生量约26.28t/a，废油脂产生量约0.22t/a，餐厨垃圾和废油脂应分类收集，采用专用容器盛放，定期交由有资质单位外运处置。

### 6.2.4.2医疗废物

本项目所产生的医疗废物约18.98t/a，主要包括感染性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物等。

（1）医疗废物收集与暂存措施

医疗废物必须按照《医疗废物分类目录》进行分类，化学性废物与其他医疗废物分开存放，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，其专用包装袋、容器符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》规定。

本项目医疗废物与生活垃圾分开贮存，医疗废物暂存地位于功能区一层；与医疗区、食堂和人员活动密集的区域相隔离，并设专用通道输送医疗垃圾；医院由专人负责医疗垃圾的管理工作。暂存室地面采取防渗措施，并有良好的排水性能，产生的废水经经消毒后排入新建污水处理站；暂存室外的明显处设危险废物和医疗废物的警示标识；医疗废物按类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，医疗废物专用包装物、容器均有明显的警示标志和警示说明。

（2）医疗废物运输相关要求

① 医疗废物运输工具：选择符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）的专用医疗废物运输车；

② 配合《道路危险货物运输管理规定》、《汽车危险货物运输规则》、《道路运输危险货物车辆标志》等相关道路运输法规来规划；

③ 在运输车上须配置有橡胶手套、工作手套、口罩、消毒水、急救医药箱、灭火器、紧急应变手册等工具；

④ 医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查，必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害；

⑤ 医疗废物运输采取密闭措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散；

⑥ 运输车管理方面，必须备有车辆里程登记表，车辆驾驶人员每日要做里程登记，并且定期进行车辆维护检修。

（3）医疗废物交接

危险废物暂存场地位于功能区一层，在地面转运点交给有相应处理资质的单位进行处置。医疗废物转交出去后，对转运点及时进行清洁和消毒处理。

医疗废物的转移执行《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令  第五号），《危险废物转移联单》（医疗废物专用）一式两份，每月一张，由处置单位医疗废物运行人员和医院医疗废物管理人员交接时填写，医院和处置单位分别保存，保存时间为5年。每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时填写并签字。当医疗废物运至处置单位时，处置单位接收人员确认该登记卡上填写的医疗废物数量真实、准确后签收。

### 6.2.4.3污水处理站污泥

本项目污水处理设备污泥约0.76t/a，根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中有关污泥控制与处置的规定：栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，按危险废物进行处理和处置。本项目污水站的污泥经过消毒处理，后委托铜川医疗废物集中处置中心统一收集处置，污泥的转移执行《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第五号）。

综上所述，项目必须做好固体废物的分类、收集、处置工作，在医疗废物、危险废物的收集、运输及存放过程中严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB17597-2001）、《陕西省医疗卫生机构医疗废物管理规范》等有关规定进行，采取相应管理措施后，本项目产生的各类固体处置去向明确，不会对环境产生二次污染。

    - 外环境影响分析与评价

本项目东南侧为南山公园路，运营后外环境的影响主要为周边道路交通噪声、汽车尾气及路面扬尘等将对本项目产生影响。

### 6.2.5.1废气对项目的环境影响分析

外环境产生的废气主要为汽车尾气和道路扬尘。汽车尾气污染物主要来自曲轴箱漏气、燃料系统挥发和排气筒的排放，主要有CO、NOx；道路上行驶车辆的轮胎接触路面使路面积尘扬起，产生二次扬尘污染。

建议采取以下自身防护措施：对本项目路段定期洒水抑尘，道路两侧种植高大乔木进行绿化。绿化是本工程重要组成部分，它起着保护环境、 净化空气、调节小气候、减低噪声以及改善人民生活质量等作用。本项目以种植乡土植物为主；草皮应选择适应性强、耐践踏、耐修剪、生长期长、植株短矮、繁殖快、再生能力强的草种。绿化带的选择要考虑美学要求，宜选用树形高大美观、枝叶繁茂的树种。

### 6.2.5.2噪声对项目的环境影响分析

本项目东南侧为南山公园路，车辆以小型车辆及公交车辆为主。根据医院东南侧的声环境质量现状监测结果，可知其满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。目前，为进一步改善外部交通噪声对本项目声环境的影响，评价建议采用以下措施进行防治：

（1）利用绿化控制噪声，在项目临路侧种植绿化带，并依地势对项目内部进行合理的绿化布局，既起到了吸声、降噪的作用，又能阻挡扬尘，美化环境。绿化树木应选择叶茂枝密，树冠低垂、粗壮，生长迅速，减噪力强的品种，如雪松、杨树等。种植方式应作到密集栽种，树冠下的空间植满浓密灌木。

（2）加强项目噪声环境监测，病房均安装双层中空隔声窗，还可通过优化建筑的降噪设计，加强对室内隔声的设计等方式进一步减缓交通噪声影响，使室内声环境满足正常生活要求。

通过以上噪声防治措施后，可有效的降低外环境噪声对本项目的影响。

- 6.2.6环境风险影响分析

6.2.6.1项目可能造成的环境风险包括：

（1）污水处理设备损坏，导致医疗废水未经处理达标就外排。

（2）医疗垃圾存储过程中遗失、泄露。

（3）医疗垃圾运输过程中遗失或运输车辆发生交通事故，造成污染物外泄。

由于医院产生的医疗污水、医疗垃圾都含有病菌，这些污染物如果在存储、运输过程中发生泄露、遗失等现象将有可能引发病菌的传播，对环境可能产生较大的危害。

另外本项目存在化学药品和柴油泄漏的风险，其主要特性及危害性质见表6.2-7。

表6.2-7  物料特性表

| 名称 | 物化性质 | 毒性与危害 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化氯 | 红黄色有强烈刺激性臭味气体：11℃时液化成红棕色液体，-59℃时凝固成橙红色晶体。有类似氯气和硝酸的特殊刺激臭味。液体为红褐色，固体为橙红色。沸点11℃。相对蒸气密度2.3g/L。遇热水则分解成次氯酸、氯气、氧气，受光也易分解，其溶液于冷暗处相对稳定。二氧化氯能与许多化学物质发生爆炸性反应。对热、震动、撞击和摩擦相当敏感，极易分解发生爆炸。受热和受光照或遇有机物等能促进氧化作用的物质时，能促进分解并易引起爆炸。若用空气、二氧化碳、氮气等惰性气体稀释时，爆炸性则降低。属强氧化剂，其有效氯是氯的2.6倍。与很多物质都能发生剧烈反应，腐蚀性很强。 | 二氧化氯无毒，具有强氧化性，空气中的体积浓度超过10%便有爆炸性，但其水溶液却是十分安全的（水中含量超过30%易爆炸）。它能与许多化学物质发生爆炸性反应，对受热、震动、撞击、摩擦等相当敏感，极易分解发生爆炸。 |
| 氯酸钠 | 无色无臭结晶，味咸而凉，有潮解性。密度2.490g/cm3。熔点255℃。易溶于水，0℃在水中的溶解度为79g。溶于乙醇、甘油、丙酮、液氨。 | 本品粉尘对呼吸道、皮肤、眼有刺激性，口服急性中毒，表现为高铁血红蛋白血症，肠胃炎，肝肾损伤，甚至发生窒息。强氧化剂，受强热或与强酸接触时会发生爆炸，与还原物、有机物、易燃物或金属粉末混合可形成爆炸性混合物，急剧加热时可发生爆炸。 |
| 过氧乙酸 | 无色液体，有强烈刺激性气味。熔点（℃）：0.1，沸点（℃）：105，相对密度（水=1）：1.15（20℃），饱和蒸气压（kPa）：2.67（25℃），闪点（℃）：41。 | 有毒， LD50：1540mg/kg（大鼠经口），LD50：1410mg/kg（兔经皮），LC50：450mg/kg（大鼠吸入）。本品对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有强烈刺激作用。吸入后可引起喉、支气管的炎症、水肿、痉挛，化学性肺炎、肺水肿。接触后可引起烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。 |
| 甲醛 | 一种无色，有强烈刺激性气味的气体。易溶于水、醇和醚。甲醛在常温下是气态，通常以水溶液形式出现。闪点（℃）：56，引燃温度（℃）：430， 爆炸下限（%）：7.0，爆炸上限（%）：73.0，相对密度0.815 | 急性毒性：LD50800mg/kg（大鼠经口），2700mg/kg（兔经皮）；LC50590mg/m3；（大鼠吸入）。人吸入60~120mg/m3，发生支气管炎、肺部严重损害；人吸入12~24mg/m3鼻、咽粘膜严重灼务、流泪、咳嗽；人经口10~20ml，致死。 |

危险性识别标准见表6.2-8。

表6.2-8  物质危险性标准（HJ/T169-2004附录A.1表1）

| 分类 | 序号 | LD50 （大鼠经口）mg/kg | LD50 （大鼠经皮）mg/kg | LC50（小鼠吸入，4h）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | <5 | <1 | <0.01 |
|  | 2 | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 0.1<LC50<0.5 |
|  | 3 | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 0.5<LC50<2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体-在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体-闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体-闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004附录A.1表1）主要化学品危险性识别结果见表6.2-9。

表6.2-9  主要化学品危险性识别结果

| 序号 | 物质名称 | 闪点（℃） | 沸点（℃） | 毒性数据 | 识别结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 | 12 | 78.4 | LC50：37620mg/m3 | 易燃液体 |
| 2 | 甲醛 | / | / | LC50：590mg/m3 | 有毒物质 |
| 3 | 氯酸钠 | / | 248-261 | LD50：1200mg/kg(大鼠经口) | 氧化性物质 |
| 4 | 柴油 | 55~87.6 | 282~338 | / | 可燃液体 |

### 6.2.6.2重大危险源辨识

重大危险源是指长期或临时生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），结合本项目实际情况，本项目重大危险源的辨识见表6.2-10。

表6.2-10  重大危险源的辨识

| 危险化学品名称 | 临界量Q（t） | 实际量q（t） | q/Q | 辨识结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | 50 | 0.002 | 0.00004 | 非重大危险源 |
| 乙醇 | 500 | 0.08 | 0.00008 |  |
| 过氧乙酸 | 10 | 0.002 | 0.0002 |  |
| 柴油 | 5000 | 0.2 | 0.00004 |  |
| 氯酸钠 | 100 | 0.025 | 0.00025 |  |

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)，单元内存在危险化学品的数量等于或超过表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分以下两种情况：

①单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

②单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（1），则为重大危险源：

q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn≥1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(1)

式中：q1⋅q2⋅⋯⋅qn------每种危险化学品实际存量，单位为吨(t)

Q1⋅Q2⋅⋯⋅Q3-----与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨(t)

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）表1、表2所列有毒、易燃、爆炸性危险物质名称，本项目原辅材料、中间产品、“三废”污染物、产品等涉及的主要危险物质是甲醛、乙醇、过氧乙酸、柴油和氯酸钠等。

本项目存在的危险化学品为多品种，因此按照下式进行计算：

q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn

=0.002/50+0.08/500+0.002/10+0.2/5000+0.025/100

=0.00004+0.00008+0.0002+0.00004+0.00025

=0.00061<1，因此本项目不存在重大危险源。

### 6.2.6.3环境风险防范措施

（1）污水处理站风险防范措施

污水处理站的稳定运行与管网及泵站的维护关系密切。加强管网及泵站的维护及管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。做好管道衔接处的防渗工作，保证管道通畅，同时最大限度地收集项目污水。污水干管和支管设计中，选择适当充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。

设专人负责管理泵站，平日加强对机械设备的维护，发生事故及时进行维修。

污水处理厂的事故来源于设备故障、检修或由于工艺参数改变而使处理效果变差，其防治措施为：

① 泵站与污水处理站采用双路供电，水泵设计考虑备用，机械设备采用性能可靠优质产品。

② 选用优质机械电器、仪表等设备。关键设备一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。

③ 加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

④ 严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。

⑤ 建立安全操作规程，在平时严格按规程办事，定期对污水处理站人员的理论知识和操作技能进行培训和检查。

⑥ 加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。

⑦ 污水泵房设有毒气体监测仪，并配备必要的通风装置。

⑧ 建立安全责任制度，在日常的工作管理方面建立一套完整的制度，落实到人、明确职责、定期检查。制订风险事故的应急措施，明确事故发生时的应急、抢险操作制度。

若污水处理设备发生紧急事故不能收水时，废水排入应急事故水池，且要求企业在24h内完成对污水处理设备的维修，保证废水可有效处理达标后排放。

（2）柴油发电机

柴油发电机燃料为轻柴油，油罐位于发电机下方，油罐容积为0.3m3。柴油发电机周围设置围堰，柴油发生泄漏后收集在围堰内，防止漫流。做好日常管理工作：

①定期检查阀门和管道，防止冷凝器爆裂或阀门泄漏。

②建立污染事故应急处理组织，负责污染事故的指挥和处理。

③定期对阀门、管道进行维护，发现问题立即停产检修，禁止跑、冒、滴、漏。

④发生泄漏后，建设单位要积极主动采取果断措施，如停止供油、关闭相应的阀门，严格控制电、火源，及时报警，特别要配合消防部门，作好协助工作。

⑤制定岗位责任制，杜绝污染事故的发生。

（3）医疗废物

本项目医疗废物与生活垃圾分开贮存，医疗废物暂存地位于门诊住院综合楼地下一层。与医疗区、食堂和人员活动密集的区域相隔离，并设专用通道输送医疗垃圾；医院由专人负责医疗垃圾的管理工作。暂存室地面采取防渗措施，并有良好的排水性能，产生的废水排入新建污水处理站；暂存室外的明显处设危险废物和医疗废物的警示标识；医疗废物按类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，医疗废物专用包装物、容器均有明显的警示标志和警示说明。

本项目医疗废物暂存室需满足《医疗废物集中处置技术规范（试行）》中的有关规定。

(4)设置完善的管理制度和应急保护预案。主要内容如下：

①加强污水处理系统的监管，设专人负责处理系统的运行，当污水处理系统失效时，及时将污水排入调节池储存，并紧急联系相关单位，尽快恢复污水处理系统的正常运行。

②医疗垃圾的存储同样要设专人负责保管，同时对入库的数量进行详细登记，出库时严格核查，发现遗失现象立即报环保主管部门，并分析原因，尽可能的追回遗失废物，从而降低病菌传染的范围及造成的影响。

③医疗垃圾在运输应委托铜川医疗废物集中处置中心完成，并有相应的运输应急预案，制定合理的运输路线。

④制定医疗废水、医疗垃圾事故的应急预案。

  - 施工期污染防治措施

本项目建设期较长，为此建设单位务必重视施工期的环境污染防治，特别是扬尘和噪声污染防治。首先，要把环境保护作为施工招标的重要条件之一；其次，施工队进场后必须按标准化规范施工。

    - 环境空气污染防治措施

（1）施工扬尘防治措施

施工单位在施工作业过程中根据《大气污染防治行动计划》和《关于有效控制城市扬尘污染的通知》（国环发[2001]56号），严格执行《陕西省大气污染防治条例》、《铜川市2017年铁腕治霾“1+7”方案》和《宜君县“铁腕治霾·保卫蓝天”2017年工作方案》的相关规定，文明施工。施工扬尘的主要防治措施如下：

①在施工前向宜君县环保局提交工地扬尘污染防治方案，将扬尘污染防治纳入工程监理范围，所需费用列入工程预算，并在工程承包合同中明确防治扬尘污染的责任。

②在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、负责人、环保监督员、扬尘监管行政主管部门等有关信息，接受社会监督。

③道路施工工地周边必须设置不低于1.8m硬质围挡，并采取湿法作业方式进行；

④施工场地内易产生扬尘的物料堆置必须采取密闭、遮盖、洒水等抑尘措施，减少露天装卸作业。

⑤施工过程中产生的弃土、弃渣及其他建筑垃圾应及时清运。施工现场集中堆放的土方必须采取覆盖或者固化措施，严禁裸露。

⑥路基土石方工程作业时应当分段作业，采取洒水抑尘措施，缩短起尘操作时间；四级以上大风或重污染天气除抢修抢险外，停止土石方作业。

⑦运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在县道301沿线居民住宅等敏感区行驶。

⑧运输车辆加蓬盖、装卸场地在装卸前先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面。

⑨定期利用处理后的施工废水对施工场所及围挡外围洒水。

（2）室内装修环境空气污染防治措施

室内装修空气污染物甲苯、二甲苯等污染物超标，对人体的健康会造成严重危害，因此，在装修时，应采取以下措施使室内空气中各项污染指标达到GB/T18883-2002《室内空气质量标准》、2001年制定的《室内空气质量卫生规范》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求，避免对室内环境造成污染。

①应尽量购买环保型板材、瓷砖、石材、油漆等装修装饰材料。

②使用的材料和设备必须符合国家标准，禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。涂料及装修材料的选取应符合国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定。

③装修结束应加强室内通风，以降低室内污染物浓度，减少室内装修污染物排放量。

    - 施工废水防治措施

施工期施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、水体。

根据环保主管部门的要求，施工现场应设污水收集和简易处理设施并铺设连接城市污水截流管网的污水管道。

施工现场设有简易沉淀池，施工期间所有生产废水经沉淀池沉淀处理后，全部用于施工现场洒水降尘等，不外排。沉淀池产生的废渣应与建筑垃圾一起运往指定的建筑垃圾场进行填埋处置。

    - 施工噪声防治措施

（1）合理选择高噪声设备施工位置

应在满足施工要求的前提下，尽量使高噪声、作业周期长的施工机械或设备的作业点与周围居民点保持较远的距离，以减少施工噪声的影响；尤其是施工中一些高噪声工序，如钢筋切割等工序应安排在远离周围敏感点处，以减轻施工噪声对周围居民的影响。

（2）设置隔声屏障

项目周围存在居民点等环境敏感点，在施工噪声影响范围之内，项目施工期噪声对周围居民的影响较大。为了减缓施工噪声对周围居民的影响，在施工中要求建设单位在东南侧设置临时隔声屏障。

（3）严格控制高噪声设备的作业时间

在施工安排上，应严格控制高噪声施工机械或设备的施工作业时间，如：打桩阶段施工安排在昼间进行。施工中一些高噪声工序，如钢筋切割等工序应安排远离居民点，减轻施工噪声对周边居民生活的影响。施工作业应严格做到夜间22:00至次日6:00时间内禁止施工。必须在夜间作业，要提前（至少1天）到环保局办理备案手续，并以公告形式告知附近居民，取得居民谅解，同时采取隔声降噪措施。

（4）尽量采用低噪声机械

在施工中尽量采用低噪声机械，严格限制或禁止使用高噪声设备（如禁止使用冲击式打桩机），推行混凝土灌注桩、静压桩、螺旋打桩机等低噪声新工艺。

（5）合理安排施工季节和运输途径

在施工安排上，如大规模土石方开挖和频繁的运输作业，对周围环境影响较大，应尽量把这些作业安排在冬春比较寒冷的闭窗季节。

（6）控制施工车辆运输噪声

施工车辆运输物料经沿途居住区时应禁止鸣笛，尽量放慢车速。

（7）从事室内装饰装修活动必须严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪声，减少环境污染。

（8）加强施工环境管理

为了有效地控制施工噪声影响，除落实有关控制措施外还必须加强施工环境管理，由环保部门实施统一的监督管理，施工单位在工程承包时，应将环境保护内容列入承包合同，设专人负责，落实各项施工噪声控制措施和有关主管部门的要求。

    - 施工固体废物污染防治措施

该项目建设施工期间需进行运输土石方和各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等），将产生大量建筑垃圾，必须按照市容环卫、环保和建筑业管理部门的有关规定进行处置，将混凝土块连同弃土、砖瓦、弃渣等外运至指定的垃圾堆放场所或用于回填低洼地带，建筑垃圾中钢筋等回收利用，其它用封闭式废土运输车及时清运，不能随意抛弃、转移和扩散。防止出现将垃圾随意倒入附近河道的现象。

具体处置措施包括：

（1）对于施工期固体废物应集中处理，及时清运出施工区域，全部清运到宜君县指定的建筑垃圾填埋场处理。

（2）施工期施工人员的生活垃圾收集后运往宜君县生活垃圾填埋场处置。

（3）工程施工结束后，承包商应及时将工地建筑垃圾及渣土等处置干净。

    - 施工生态影响防治措施

本项目占地6012m2。建设地点位于陕西省铜川市宜君县。拟建项目施工期因征用土地使该地区的植被损失或损坏，造成植被生物量的减少。项目建成后，永久占地内的植被将完全被破坏，取而代之的是路面，形成建筑用地类型。通过建设较大面积的绿化可弥补项目永久占地损失的植物生物量。

该项目施工期安排为6个月，施工过程中生物量减少，植被减少，将不可避免的对周围环境造成影响。可采取如下生态环境减缓措施：

①严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表清理工作。加强管理，施工前对施工人员进行相关培训，不得砍伐征地以外的草木，尽量减少对区域生态环境的破坏。

②施工与绿化同时施工，应做到边使用，边平整，边绿化。

施工期结束后，对场地进行绿化、植被恢复，基本可恢复项目地生态环境。

  - 运营期污染防治措施

    - 环境空气污染防治措施

（1）锅炉废气

项目拟建燃气锅炉废气经8m 高排气筒排放。本次环评建议建设单位可采取锅炉节能节气技术，在保证供热能力不变的情况下减少天然气的使用量，同样可以减少污染物的排放量，如降低排烟热损失、提高运行控制水平、提高凝结水回收率、降低锅炉系统补水率等，均可有效地提高节能节气水平。

通过采取以上措施，可有效减小项目运营期锅炉废气排放对周围环境的影响。因此，本项目在锅炉选型上需选择符合环保要求，锅炉废气污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求，保证达标排放，治理措施在技术上可靠、可行。

建议建设单位应注意对除尘器进行定期维护管理及保养工作，加强操作工人培训，严格按标准化程序作业，以减少工作故障，保证处理效果，杜绝事故工况的的发生。

综上所述，本项目锅炉废气治理措施可行。

（2）食堂油烟的净化处理措施

本项目新建食堂属于“小型”餐饮规模，食堂拟安装油烟净化效率大于60%的油烟净化器，油烟排放浓度<2.0mg/m3，能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的要求。本项目食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用管道排放，排放口位于辅助用房楼顶。

安装油烟净化器处理食堂油烟在国内油烟治理中被广泛采用，实践证明此项措施经济实用，且运行稳定可靠，可使食堂油烟的排放得到有效控制。

（3）污水处理站废气治理措施

本项目污水处理站在运行过程将产生恶臭气体，恶臭的主要成分为硫化氢和氨等物质。

本项目污水处理站各设施加盖密闭，并在调节池、污泥池等产生异味的处理池顶盖上设置集气罩，采取的废气处理工艺建议采用活性炭吸附处理工艺。收集的恶臭气体经活性炭吸附装置处理后经排气筒引自污水处理站设备间屋顶，保证污水处理站周边空气中污染物达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3要求。此外，污泥脱水过程必须考虑密封和气体处理，脱水后的污泥应密闭封装、运输。在场地有条件的情况下，建议污水处理站周边设绿化隔离带，既美化环境，又可降低恶臭影响。

本次新建污水处理站各构筑物均加盖密闭，并在调节池、污泥池等产生异味的处理池顶盖上设置集气罩，采取的废气处理工艺建议采用活性炭吸附处理工艺。收集的恶臭气体经活性炭吸附装置处理后经排气筒引自污水处理站设备间屋顶，通过采取以上措施可有效降低恶臭气体的排放浓度。评价认为本项目恶臭处理措施可行。

（4）备用柴油发电机废气治理措施

非正常工况下柴油发电机启动，柴油燃烧产生的大气污染物主要为烟尘、SO2和NOx，废气通过排气筒排放。

    - 水污染防治措施

（1）污水收集

宜君县龙山外科医院污水主要成分有机物、悬浮物、粪大肠菌群等，门诊和病房排水含有病人的血、尿、便而具有传染性，有些污水还含有某些有毒化学物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，必须经消毒灭菌后方可排放。

（2）污水分类处理

本项目建设完成后，污水分类处理主要为：

①食堂废水：食堂污水经隔油池预处理后，与其他生活污水一同进入院内污水处理站处理后排入市政污水管网，最终排入宜君县污水处理厂。

②医疗废水：医疗机构污水包括化验室废水和其他医疗废水。化验室废水经中和调节预处理后与其它医疗机构污水经污水处理系统处理后，通过市政管网排入宜君县污水处理厂处理达标排入清河。拟建污水处理站位于院区北侧，处理规模为40m3/d，处理工艺为“一级强化处理+ ClO2消毒”。

（3）污水处理工艺及达标分析

本项目污水处理规模为40m3/d，设备选用“一级强化处理+ ClO2消毒”工艺。化验室的废水需经过中和调节，然后方可排入本项目污水处理站，其他废水经预处理后排入项目污水处理系统进行处理。具体工艺流程图见图6.2-1。

图6.2-1  本项目污水处理站工艺流程图

- 污水处理工艺流程

a. 混凝沉淀池：采用混凝沉淀工艺，混凝剂一般采用聚丙烯酰胺等。混凝池宜采用机械搅拌，絮凝和混凝池设计遵循HJ2006-2010有关规定，絮凝时间及混凝搅拌强度应根据实验或有关资料确定。当沉淀池体采用钢结构设备时，应采取切实有效的防腐措施。

b. 二氧化氯消毒：直接外购工业二氧化氯消毒剂进行消毒处理，投加量为20~40mg/L。本项目按30mg/L进行投加，则一天的投加量约为0.8631kg。医院指定专人进行日常储存及运行管理等工作。

c. 污泥消化及处理：在污水处理过程中，污水中所含的80%以上的病菌和90%以上的寄生虫卵被浓集在污泥中，所以必须做好污泥的消化、消毒处理。采用石灰消毒，石灰投加量为15g/L(以氢氧化钙计)，pH达12以上，接触时间2h以上，对大肠菌群的

c.栅渣、污泥处理

栅渣与污水处理产生污泥等一同集中消毒、处理、每半年清理一次，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求贮存，委托铜川医疗废物集中处置中心统一收集处置。

d.污水处理工艺特点

废水采用新建污水处理设备，其技术先进，工艺合理，符合建设单位的排放废水水质特点；工艺能耗小，投资省，运行费用低；自动化程度高，操作简单，运行管理方便。

②污水达标分析

本项目废水处理情况见表6.2-1。

表6.2-1  本项目废水处理情况一览表

| 污染物 污水处理设备 |  | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 粪大肠菌群（MPN/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水与医疗废水一起经新建污水处理设备（“一级强化处理+ ClO2消毒”） | 进水浓度(mg/L） | 250 | 100 | 80 | 20 | 1.6×108 |
|  | 污染物产生量（t/a） | 2.63 | 1.05 | 0.84 | 0.21 | — |
|  | 去除率（%） | 10 | 10 | 30 | — | — |
|  | 出水浓度(mg/L） | 225 | 90 | 56 | 20 | 400 |
|  | 污染物排放量（t/a） | 2.36 | 0.95 | 0.59 | 0.21 | — |
| 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 表2预处理标准 |  | 250 | 100 | 60 | / | 5000 |
| 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/ 224-2011）中二级标准 |  | 300 | 150 | / | 25 | / |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由此分析，本项目在加强污水处理站管理的情况下，可以做到满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准，NH3-N排放可满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61-224/2011）的标准要求。

（4）污水处理可行性分析

本项目污水处理站设计处理规模为40m3/d。项目运营期只要加强管理，污水处理站各污染物均可达标排放。本项目属于宜君县污水处理厂收水范围，医疗废水经自建污水处理站处理达标后，通过市政管网最终排入宜君县污水处理厂进一步处理达标，排入清河。医院废水排污口高程高于市政敷设的污水管网接入口，可重力自流进入管网。宜君县污水处理厂位于宜君县东沟，海拔高度为1315m，项目地海拔高度为1375m，项目污水排入市政管网途经花溪沟南大门，可利用地形高差势能重力自流进入污水处理厂。

宜君县污水处理厂采用CASS工艺，于2010年6月正式通水试运行，污水处理厂日处理污水能力近期2000立方米，远期4000立方米，排放标准为渭河流域城镇污水排放一级B标准。宜君县污水处理厂于2015年10月完成一级A提标改造工程并通过环保竣工验收，通过提标改造工程后，出水水质由原来的GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B排放标准提高到一级A排放标准，极大地降低了污水对环境造成的污染，保护了环境，节约了水资源。

因此宜君县污水处理厂从时间、规模、收水范围上均可以满足建设项目要求。

    - 固体废物处置措施

（1）医疗废物污染防治措施

本项目产生的危险固废主要为受污染的手术废物、化验室废物、废试剂瓶、废药物等。本项目医疗废物统一收集后暂存于医院医疗废物暂存室，委托铜川医疗废物集中处置中心统一收集处置。

根据《国家危险废物名录》中的规定，医疗废物被列为危险废物（编号HW01）。项目将其送铜川医疗废物集中处置中心的措施是可行。

按照《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物污染防治技术政策（征求意见稿）》等相关规定，评价要求本项目医疗废物在收集、贮存、运输等中应做到以下几点：

① 收集

医疗废物应采用分类收集，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，医疗废物专用包装物、容器，应当有明确的警示标识和警示说明，应符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》要求。化学性和药物性医疗废物应单独收集包装。

② 贮存

a 将医疗废物集中收集后分类存放在医院的医疗废物储存库内，不得露天存放。

b 医疗废物储存库应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。

c 医疗废物储存库房的地面和墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，医疗废物储存库每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应收集后送医院污水处理站处理。

d 为防止医疗废物在暂时贮存库房和专用暂时贮存柜（箱）中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48h。

e 应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。暂时贮存库房应当接受市环保和卫生主管部门的监督检查。

f 病理性废物暂时储存时，要由病理科进行防腐处理。

③ 运输

医疗废物的运输应委托铜川市指定的医疗废物处置中心处置，对运输要求安全可靠，要严格按照危险货物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。

④ 处置

医疗废物集中收集后送铜川医疗废物集中处置中心处置。

（2）污水处理站污泥处理措施

本项目污水处理站污泥根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中有关污泥控制与处置的规定：栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，统一收集后交由铜川医疗废物集中处置中心处置。

（3）一般固体废物处置措施

医院内设置一般垃圾收集站，生活和办公垃圾分类收集，及时清运，由宜君县环卫部门统一处置；食堂餐厨垃圾和废油脂交有处理资质单位处置。

采取以上措施后，可以将所有固体废物对环境的影响降到最小，处置措施可行。

    - 噪声防治措施

（1）选用低噪声设备，合理布局风机、水泵等高噪声设备，将水泵、风机等高噪声设备布置在设备间内，并采用基础减振，风机进出口管道加装消音器等降噪措施。

（2）为减轻车辆进出对医院和附近居民的噪声影响，加强进出车辆的管理，采取必要的管理措施：如限速在30km/h以内；保证院内外道路畅通，避免车辆在行驶中产生意外噪声，禁止鸣笛；合理设置进出通道，降低车辆拥挤程度等。

本项目采取了上述噪声防治措施，在所有产噪设备同时运转情况下，各场界昼、夜间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。

本项目建成后对各敏感点的噪声贡献值较小，各敏感点声环境基本维持现状，东南侧居民点噪声均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

  - 环保投资

建设项目的总投资为5000万元，资金来源为企业自筹，其中预估的环保投资82万元（见表6.5-1），环保投资占总投资比例为1.64%。环保设施基本能满足有关污染治理方面的需要，技术可行。

环评要求环保投资必须纳入工程投资概算，专款专用，为污染治理设施实现“三同时”提供资金保障。

表6.5-1  本项目环保措施及投资一览表

| 要素 | 污染源名称 | 采取的环保措施及环保设施 | 数量 | 环保投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉废气 | 经排气筒排放，排气筒高度不低于8m | 1个 | 8 |
|  | 食堂油烟 | 安装油烟去除效率大于60%的油烟净化器 | 1套 | 3 |
|  | 污水处理站恶臭 | 加盖、密闭，经活性炭吸附装置处理后经排气筒高空排放 | 1套 | 6 |
| 废水 | 医疗机构污水 | 餐饮废水经隔油池预处理，化验室废水经中和调节预处理，与员工和病人生活废水以及医疗废水经污水处理站处理达标后排入市政管网 | 隔油池1个，中和调节池1个 | 20 |
|  |  | 经化粪池排入污水处理站，污水处理站采用“一级强化处理+ 消毒”工艺，处理规模为40m3/d | 1座 |  |
| 固体 废物 | 医疗废物 | 暂存后委托铜川医疗废物集中处置中心统一收集处置 | 收集箱若干，1处暂存间 | 15 |
|  | 污水处理站污泥 | 委托铜川医疗废物集中处置中心统一收集处置 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 垃圾桶收集，环卫部门及时清运 | 若干 |  |
|  | 餐厨垃圾和废油脂 | 收集桶 | 2个 |  |
| 噪声 | 污水处理站水泵、污泥泵及风机 | 位于泵房内，设备加减振基础，泵房墙壁安装吸声材料 | / | 20 |
|  | 油烟净化器风机 | 选用低噪设备，基础减振，设消声措施 | / |  |
|  | 风机 | 选用低噪设备，基础减振，设消声措施，墙壁安装吸声材料 | / |  |
|  | 柴油发电机 | 位于设备间内，基础减振，设备间墙壁安装吸声材料 | / |  |
| 生态 |  | 场区绿化、硬化 | / | 10 |
| 合计 |  | / | / | 82 |

- 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析主要是评价建设项目实施后，对环境造成的损失费用和采取各种环保治理措施所能收到的环保效果及其带来的经济和社会效益，衡量建设项目的环保投资在经济上的合理水平。

一个项目的开发建设，除对国民经济的发展起着促进作用外，同时也在一定程度上影响着项目拟建地区环境的变化。社会影响、经济影响、环境影响是一个系统的三要素，最终以提高人类的生活质量为目的。它们之间既是互相促进，又互相制约，必须通过全面规划、综合平衡、 正确地把全局利益和局部利益、长远利益和近期利益结合起来，对环境保护和经济发展进行协调，实现社会效益、经济效益、环境效益的三统一。通过对拟建项目的经济、社会和环境效益分析，为项目决策者更好地考虑环境、经济和社会效益的统一提供依据。

  - 经济效益分析

该项目的实施，加强了医院基础设施建设，改善了就医环境。重要的是随着医院功能的增强和完善，将极大的提高医院的检测诊断水平和服务质量，加快医院建设步伐。规模的适度扩大，接诊治疗能力的提高，满足病人求医治病需求后，医院经济效益也将得到显著提高。

本项目投资建成投入运营后，预计门诊量为80人次/日，年接诊量30000余人次，按照住院与门诊人数的一般规律，结合门诊人次平均费用100元/人，住院人次平均住院日15天，平均费用按照4000元/人的标准测算，项目年实现经营总收入630万元，除去工资福利，折旧及推销、税金及附加、修理费及其它费用等经济成本，年实现纯收入200万元，项目投资回收期为7年，即项目建成投入运营后第七年收回全部投资。

  - 社会效益分析

项目建成后具有广泛的综合社会效益：它不仅提供坚实的医疗服务，而且提供就业机会，具有较好的社会效益。

本项目实施后，可提高城市医疗服务质量，扩大人民群众受益面。本项目建成后，医疗水平、服务质量可大幅提高，使当地人民群众的受益面有较明显扩大。

建设项目施工过程中需要大量的建设人员，大部分建筑施工人员将从本地招聘，可为当地提供直接就业机会，对于缓解城市就业问题做出一定贡献。

医院作为政府公共服务的必要组成部分，就承担着基本医疗服务和公共卫生服务的重要职能。本项目建设正是响应了国家政策，对维护社会稳定、保障经济社会的协调和可持续发展具有显著的社会效益。

  - 环境效益分析

环境效益指环保投资后环境的直接效益和间接效益。直接效益是指环保设施直接提供的资源产品效益，如水的循环利用等方面；间接效益是指环保设施实施后的环境社会效益，体现在水资源的保护、人群健康的保护及生态环境的改善等方面。

（1）废水处理

本项目医疗废水、生活污水产生量 28.77m3/d，经医院污水处理站处理达标后排入城镇污水管网。可削减 COD4.11t/a、 BOD52.10t/a，有效减轻对地表水环境的污染负荷。

（2）噪声控制

加强机动车辆的管理，对进出车辆实行限速，禁止鸣笛，尽量降低噪声源强。高噪声设备选型方面，在满足功能要求的前提下，风机、泵等设备选用低噪设备；风机、水泵等设备布置在设备间内；对有振动设备机组设防振支座和减振垫，以减振降噪；风机出口安装消声器等。经采取以上措施，可使各场界昼、夜间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。

（3）废气处理

锅炉废气经排气筒排放，SO2、NOx排放污染物浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求；本项目食堂拟安装油烟净化效率大于60%的油烟净化器，油烟排放浓度能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的要求；污水处理站各构筑物池顶均加盖密闭，并经活性炭吸附装置处理后经排气筒高空排放，对环境影响较小；项目发电机属于备用，平常基本不启动，仅在停电时短时间启动，因此发电机尾气排放对周围环境的影响时间很短，影响范围较小。

（4）固废处置

生活和办公垃圾统一由环卫部门运往宜君县生活垃圾场填埋；废油脂交由有处理资质的单位统一回收处置，不得擅自倾倒或者排入下水管道；医疗废物和污水处理站污泥委托铜川医疗废物集中处置中心统一收集处置。经过以上处理后，项目固体废物对环境影响较小。

（5）绿化

项目绿化率为20%，建成后既美化了环境，又可防风固尘、净化空气、降低噪声改善医院内部环境有着重要作用。

（6）环保投资

建设项目的总投资为5000万元，其中预估的环保投资82万元（见表 8.3-1），环保投资占总投资比例为1.64%。环评要求环保投资必须纳入工程投资概算，专款专用，为污染治理设施实现“三同时”提供资金保障。

表7.3-1  本项目环保措施投资一览表

| 要素 | 污染源名称 | 工程和费用名称 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉废气 | 排气筒 | 8 |
|  | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 3 |
|  | 污水处理站恶臭 | 加盖、密闭，经活性炭吸附装置处理后经排气筒高空排放 | 6 |
| 废水 | 医疗机构污水 | 隔油池、中和池、污水处理设施 | 20 |
| 固体 废物 | 医疗废物 | 暂存间 | 15 |
|  | 污水处理站污泥 | 暂存池 |  |
|  | 生活垃圾 | 垃圾桶 |  |
|  | 餐厨垃圾和废油脂 | 收集桶 |  |
| 噪声 | 污水处理站水泵、污泥泵及风机 | 隔声、基础减振、吸声等 | 20 |
|  | 油烟净化器风机 | 基础减振、消声等 |  |
|  | 风机 | 基础减振、消声、吸声等 |  |
|  | 柴油发电机 | 隔声、基础减振、吸声等 |  |
| 生态 |  | 场区绿化、硬化 | 10 |
| 合计 |  | / | 82 |

建设项目通过安装环保设施，使污染物均可做到达标排放，减轻对周围环境影响，具有较好的环境效益。

  - 小结

结合本项目的社会效益、经济效益、环保投入和环境效益进行综合分析得出，项目在创造良好经济效益和社会效益的同时，经采取污染防治措施后，对环境的影响较小，能够将工程带来的环境损失降到可接受程度。

因此，本项目可以实现经济效益与环保效益的相统一。

环境管理与监测计划

  - 环境管理计划

环境管理的目的是对损害环境质量的人为活动施加影响，以协调经济与环境的关系，达到既发展经济满足人类的需要，又不超出环境容量的限值。环境管理是企业管理的一项重要内容。加强环境监督管理力度，是实现环境、生产、经济协调发展和走可持续发展道路的重要保证。实践证明，要解决好企业的环境问题，首先必需强化企业的环境管理，由于企业的产品产出与“三废”的排放是生产过程同时存在的两个方面，因此，企业的环境管理实质上是生产管理的主要内容之一，其目的是在发展生产的同时，对污染物的排放实行必要的控制，保护环境质量，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。

    - 环境管理机构设置

项目建成后，设置环境保护管理部门，配置专职工作人员，负责对本院环保设施运转状态进行监控，并管理其他环保工作。宜君县龙山外科医院建立三级环境管理机构，一级环境管理机构由主管院长亲自担任第一责任人，职能机构设在后勤管理部门，二级环境管理机构为各部门主管领导或副主管兼管本部门的环境管理工作，三级环境管理机构为各部门下属科室的专职或兼职的环保员。

环境管理机构设置图见图7.5-1。

主管院长

环境管理职能机构

（设在后勤管理部门）

各后勤保障管理部门的主管领导或副主管

各临床科室的主管领导或副主管

行政办公部门的主管领导或副主管

各临床科室的专职或兼职环保员

各后勤保障管理部门的专职或兼职环保员

行政办公部门的专职或兼职环保员

图7.5-1  环境管理机构设置图

    - 环境管理职责

（1）制定施工期安全环境管理制度；

（2）贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，制定全院环境保护制度和细则，组织开展职工环保教育，提高职工的环保意识；

（3）制定营运期各污染治理设施的处理工艺技术规范和操作规程，建立各污染源监测制度，按环境监测部门的要求，制定各项化（检）验技术规程，按规定定期对各污染源排放点进行监测，保证处理效果达到设计要求、各污染源达标排放；

（4）负责调查和处理各污染治理设施非正常运转情况时的污染事故；

（5）执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，组织专家和有关管理部门对项目进行竣工验收，配合医院领导完成环保责任目标，保证污染物达标排放；

（6）组织开展本单位的环保教育和环境保护专业技术培训，提高医院员工的环保素质，建立环境保护档案，进行环境统计，开展日常环境保护工作，并按照有关规定及时、准确地上报医院环境保护工作。

（7）负责医院日常环境保护管理等工作。

    - 环境管理计划

（1）施工期环境管理

施工期的环境管理主要针对施工过程的施工扬尘、施工噪声、施工废水、施工固废等采取防治措施，以减轻对环境的影响。由建设单位会同施工单位的环境管理监督机构，制定施工期环境管理计划，加强施工过程的环境管理。

施工期环境管理清单见表7.5-1。

表7.5-1  施工期环境管理清单

| 对象 | 环 保 要 求 |
| --- | --- |
| 环境 空气 | 1、施工工地周边必须设置2.5m以上的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业。 2、各类施工工地内堆放的易产生扬尘污染物料，应当密闭存放或及时进行覆盖；工程脚手架外侧必须使用密目式安全网进行封闭。 3、出现四级以上大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业，并应当采取防尘措施。 4、施工工地现场出入口地面必须硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位并保持完好。车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路。 5、遇干旱季节、连续晴天天气，对弃土表面、道路和露天地表洒水，以保持其表面湿润，减少扬尘产生量。每天洒水1~2次。 6、建筑施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散形的物料，渣土或废弃物输送至地面或底下楼层时，应采用密闭方式输送，不得凌空抛撤。 7、项目竣工后30日内，施工单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。 |
| 声 环境 | 1、打桩阶段施工安排在昼间进行；施工作业应严格做到夜间22:00至次日6:00时间内禁止施工。必须在夜间作业，要提前（至少1天）到环保局办理备案手续，并以公告形式告知附近居民，取得居民谅解，同时采取隔声降噪措施。 2、在施工中尽量采用低噪声机械，严格限制或禁止使用高噪声设备，推行混凝土灌注桩、静压桩、螺旋打桩机等低噪声新工艺。 3、施工车辆运输物料经沿途居住区时应禁止鸣笛，尽量放慢车速。 4、从事室内装饰装修活动必须严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪声。 |
| 水 环境 | 1、管理好施工队伍的生活污水排放，设置临时化粪池、隔油池和排污管网，食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起经化粪池处理后经临时排污管网排入宜君县污水处理厂做进一步处理。 2、施工现场设沉淀池和排水明沟，施工过程中产生的废水经排水明沟排入沉淀池沉淀处理后，出水用于场地洒水抑尘。 |
| 固体 废物 | 1、建筑垃圾应及时收集运往市政管理部门指定的建筑垃圾场，不得随意堆放，生活垃圾及时送生活垃圾填埋场处置。 2、施工期建筑垃圾及生活垃圾应在场区内集中分类堆放、及时清理并分别按类处置，严禁乱倒。 |
| 绿化 | 施工结束时应及时开展环境绿化，按照设计要求，美化环境，植树、种花种草。 |

（2）运营期环境管理

项目运营期污染物主要有废水、废气、噪声、固废等，详见表7.5-2。

表7.5-2  本项目运行期污染物排放清单     单位：t/a

| 项目 | 污染物名称 |  | 环境保护措施 | 环境标准 | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度 | 排放量 |
| 废气 | 燃气锅炉废气 | SO2 | 经8m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉排放限值 | 12.04mg/m3 | 30.22kg/a |
|  |  | NOx |  |  | 137.31mg/m3 | 344.86kg/a |
|  | 食堂油烟 |  | 油烟净化器 | 《饮食行业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） | 0.67mg/m3 | 9.81kg/a |
| 废水 | 废水量 |  | 隔油池、中和池、污水处理站处理 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理排放标准及《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/ 224-2011）中二级标准 | 10500.32m3/a |  |
|  | COD |  |  |  | 225mg/L | 2.36t/a |
|  | BOD5 |  |  |  | 90mg/L | 0.95t/a |
|  | SS |  |  |  | 56mg/L | 0.59t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 20mg/L | 0.21t/a |
|  | 粪大肠菌群 |  |  |  | 400个/L | / |
| 固体 废物 | 医疗废物 |  | 医疗废物暂存室 | 《关于危险废物转移联单管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中要求 | / | 18.98t/a |
|  | 污水处理站污泥 |  | 储泥消毒池 |  | / | 0.76t/a |
|  | 生活垃圾 |  | 存放实施及处置去向 | 资源化、减量化、无害化 | / | 36.5t/a |
|  | 食堂餐厨垃圾 |  | 收集桶收集 |  | / | 26.28t/a |
|  | 废油脂 |  | 油脂收集筒 |  | / | 0.22t/a |

建设单位制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化。建议制定的环境保护工作条例有：环境保护职责管理条例；污水、废气、固体废物排放管理制度；环保设施日常运行管理台账制度；排污情况报告制度；污染事故处理制度；环保教育制度；危险废物转移联单管理制度。

项目不设置环境监测机构，拟委托有相应监测资质的监测机构进行。医院环境管理机构设有专人负责与专业监测机构进行对接，并负责营运期环保设备的日常检查。

项目建成后，医院应强化环境保护设施的建设和运行维护，保证各项环保措施的正常运行。医院应制定环保费用投入计划并对执行情况进行监督检查，根据医院上一年度环保工作的目标的完成情况进行总结、分析，编制当年的环保工作计划及环保费用投入计划，报院长审批，严格落实环保专项资金专款专用和专帐核算制度。

（3）环保档案管理

医院应建立健全环保记录台账和事故档案。应设立污染源和污染物、排污口和排放量、污染治理设施运行情况、环境监测、污染事故原始记录、建设项目环境管理等各种台账，并妥善保存备查。

  - 环境监测计划

运营期环境监测是医院环境管理必不可少的一部分，也是环境管理规范化的重要手段，通过对医院主要污染物进行监测分析、资料整理、编制报表、建立技术文件档案，为上级环保部门进行环境规划、管理及执法提供依据。

宜君县龙山外科医院不设置环境监测机构，拟委托有相应监测资质的监测机构进行监测。医院环境管理机构设有专人负责与专业监测机构进行对接，并负责营运期环保设备的日常检查。

运营期的环境监测分为污染源监测和环境质量监测两部分。本项目运营期污染源监测计划见表7.6-1。

表7.6-1  运营期污染源监测计划

| 类别 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频率 | 控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 场界无组织 | NH3、H2S、臭气浓度 | 1次/年，按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）委托有监测资质的单位定期监测 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中关于医疗废水处理设施废气的排放要求和处理工艺与消毒的相关要求 |
| 废水 | 医院污水总排口 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、粪大肠菌群 | 1次/年，按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）委托有监测资质的单位定期监测 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理排放标准及《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/ 224-2011）中二级标准 |
| 噪声 | 厂界外1m | 连续等效A声级 | 1次/季度，委托有监测资质的单位按照规范、标准定期监测 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |

（3）监测成果的管理

监测数据应由医院和当地环境监测站分别建立数据库统一存档，作为编制监测年鉴的原始材料。监测数据应长期保存，并定期接受当地环保部门的考核。

  - 环保监督管理

宜君县环保局负责对项目环境保护工作实施监督管理，组织和协调有关机构为项目环境保护工作服务，监督项目环境管理计划的实施，负责项目环保设施的竣工验收，确认项目应执行的环境管理法规和标准，实施项目运行期间的环境监督管理，监督建设单位实施环境管理计划，执行有关环境管理法规、标准，协调各部门之间关系，做好环境保护工作，负责对项目环保设施竣工验收和运行情况进行监督和检查。

  - 排污口管理

排污口是医院排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

    - 排污口规范化管理的基本原则

（1）向环境排放污染物的排污口必须规范化；

（2）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

    - 排污口的技术要求

（1）排污口的位置必须合理确定，按环监（1996）470号文件《排污口规范化整治技术要求》的要求进行规范化管理；

（2）排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在医院污染物总排口处。

    - 排污口建档管理

（1）要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况纪录于档案。

  - 环境信息公开

企业须按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）等规定，结合宜君县环境保护局的具体要求，对单位的基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况等信息进行公开，信息公开方式将按照宜君县环境保护局统一要求执行。

医院应通过网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式向社会公开下列环境信息：

（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）防治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（5）其他应当公开的环境信息。

- 环境影响评价结论

  - 项目概况

宜君县龙山外科医院建设项目位于铜川市宜君县城南山公园，东北侧和西侧为空地，南侧为农田，东南侧紧邻南山公园路，中心坐标为北纬35°23’39.36”，东经109°7’38.73”。

本项目总投资5000万元，占地面积6012平方米，总建筑面积12997.09平方米，主要建设内容为主要建设内容包括综合楼、康复楼、功能区、医技楼、职工之家及配套设施等，医院内部设置外科、内科、妇科、检验科、麻醉科、医技科、药剂科、门诊部等。医院建成后，共编制床位80张，配置工作人员100名。

  - 环境质量现状

（1） 大气环境质量现状：根据宜君县县城环境空气自动监测站例行监测数据可知，环境空气质量监测项目中SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

（2）地表水环境质量现状：地表水监测断面中，pH、SS、石油类、六价铬、硫酸盐、挥发酚、氯化物、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准，COD、BOD5、NH3-N、总磷、高锰酸盐指数出现超标，分析原因：宜君县污水处理厂已投入运营，但是部分区域管网未辐射到位，仍存在一定的面源污染及未处理的生活生产污水乱排现象，影响下游水质，导致评价范围内的清河河段受到一定程度的污染。

（3）声环境质量现状：项目东南厂界监测点的噪声昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准限值要求，其余厂界和东南侧居民点监测点的噪声昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求，说明项目周围声环境质量较好。

  - 污染物排放情况

（1）废气

项目废气主要包括天然气锅炉废气、食堂油烟、污水处理站恶臭、停车场废气及备用发电机废气等。锅炉废气产生量为2.51×106m3/a，各污染物产生浓度分别为SO212.04mg/m3，NOx137.31mg/m3，排放量分别为SO230.22kg/a，NOx344.86kg/a；食堂油烟年排放量为9.81kg/a，油烟排放浓度为0.67mg/m3；污水处理站周边氨和硫化氢浓度分别为0.03~0.08mg/m3和0.01~0.025mg/m3之间；项目停车位数量较少，且位于室外地面，扩散条件较好，项目停车场废气对环境的影响较小；项目发电机属于备用，平常基本不启动，仅在停电时短时间启动，因此发电机尾气排放对周围环境的影响时间很短，影响范围较小。

（2）废水

本项目废水主要为废水主要为医疗废水，主要包括生活污水和其他医疗废水，排放总量为10500.32m3/a，主要污染因子包括COD、BOD5、SS、NH3-N等。项目废水中污染物的排放浓度为COD225mg/L，BOD590mg/L、SS56mg/L、NH3-N20mg/L，排放量为COD2.36t/a，BOD50.95t/a、SS0.59t/a、NH3-N0.21t/a。

（3）噪声

噪声主要为污水处理站水泵和污泥泵、风机、油烟净化设施风机及柴油发电机等设备产生的噪声，噪声源强在80dB（A）~95dB（A）之间。

（4）固废

项目产生的固体废物包括医疗废物、污水处理站污泥、生活垃圾、食堂餐厨垃圾及废油脂等，其中医疗废物产生量为18.98t/a；污水处理站污泥产生量为0.76t/a；生活垃圾产生量为36.5t/a；食堂餐厨垃圾产生量为26.28t/a；废油脂产生量为0.22t/a。

  - 主要环境影响

（1）废气环境影响

项目废气主要包括天然气锅炉废气、食堂油烟、污水处理站恶臭、停车场废气及备用发电机废气等。

锅炉废气经排气筒排放，SO2、NOx排放污染物浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求；本项目食堂拟安装油烟净化效率大于60%的油烟净化器，油烟排放浓度能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的要求；污水处理站各构筑物池顶均加盖密闭，经活性炭吸附装置处理后经排气筒高空排放，对环境影响较小；项目停车位数量较少，且位于室外地面，扩散条件较好，项目停车场废气对环境的影响较小；项目发电机属于备用，平常基本不启动，仅在停电时短时间启动，因此发电机尾气排放对周围环境的影响时间很短，影响范围较小。

（2）废水环境影响

本项目废水主要为废水主要为医疗废水，主要包括生活污水和其他医疗废水。餐饮废水经隔油池预处理、化验室废水经中和调节预处理，与员工和病人生活废水以及医疗废水经污水处理系统处理达标后排入宜君县污水处理厂。

（3）固废环境影响

本项目产生的一般固体废物和危险废物均得到合理处置，危险废物的存储按照《关于危险废物转移联单管理办法》、国务院令第380号《医疗废物管理条例》、《陕西省医疗卫生机构医疗废物管理规范》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求执行，可将对环境的影响降至最小。

（4） 噪声环境影响

噪声主要为污水处理站水泵和污泥泵、风机、油烟净化设施风机及柴油发电机等设备产生的噪声。本项目投入运营后，在所有产噪设备同时运转情况下，各场界昼、夜间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。

本项目建成后敏感点教场村可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（5）外环境对项目的影响

本项目位于铜川市宜君县城南山公园，东南侧为南山公园路，建成后周边交通车辆噪声、汽车尾气、路面扬尘等可能对项目产生一定影响。通过在项目临路侧种植绿化带，病房均安装双层中空隔声窗，还可通过优化建筑的降噪设计，加强对室内隔声的设计等方式可有效降低外环境对本项目的影响。

  - 公众意见采纳情况

建设单位于2016年12月12日至23日在周边村庄张贴了本项目第一次环境影响评价信息公示；在环评报告初稿完成后，于2017年2月22日在《铜川日报》发布第二次环评公示；第二次公示截止后，向项目区周边居民发放公众参与调查表100份，回收100份，回收率100%。通过对项目公众参与调查问卷的统计，100%的被调查对象对本项目持赞成态度，调查中无反对意见。

本次公众参与调查中公众均积极参与，表明公众的环境保护意识正逐步的增强。所有被调查者对本项目的建设均表示支持，同时非常关注本地区环境现状及本项目可能带来的环境问题，建议当地环保部门和建设单位做好各项环境保护工作，并充分考虑群众的意见和建议，努力实现本地区经济与环境的和谐发展。宜君县龙山外科医院非常重视公众提出的环保建议，并承诺将在项目建设过程中和建成运行时不断加强环保管理及污染防治工作，不断提高环保水平，执行环境保护标准，保护当地环境，并出具公众参与意见采纳承诺书。

  - 环境保护措施

（1）空气污染物防治措施

锅炉废气经排气筒排放，废气污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求。

食堂设置净化效率60%以上的油烟净化装置，餐饮油烟和天然气燃烧废气经预留排烟竖井引至楼顶排放。

本项目设污水处理站，各设施均加盖密闭，并经活性炭吸附装置处理后经排气筒高空排放等除臭措施，恶臭气体排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中关于医疗废水处理设施废气的排放要求和处理工艺与消毒的相关要求。

非正常工况下柴油发电机启动，柴油燃烧产生的大气污染物主要为烟尘、SO2和NOx，发电机废气经专用烟道至楼顶排放。

（2）水污染防治措施

本项目废水主要为废水主要为医疗废水，主要包括生活污水和其他医疗废水。餐饮废水经隔油池预处理、化验室废水经中和调节预处理，与员工和病人生活废水以及医疗废水经污水处理系统处理达标后排入宜君县污水处理厂，最终排入清河。

（3）噪声污染防治措施

加强机动车辆的管理，对进出车辆实行限速，禁止鸣笛，尽量降低噪声源强。高噪声设备选型方面，在满足功能要求的前提下，风机、泵等设备选用低噪设备；风机、水泵等设备布置在设备间内；对有振动设备机组设防振支座和减振垫，以减振降噪；风机出口安装消声器等。

（4）固体废物污染防治措施

生活和办公垃圾统一由环卫部门运往宜君县生活垃圾场填埋；餐厨垃圾和废油脂交由有处理资质的单位统一回收处置，不得擅自倾倒或者排入下水管道；医疗废物和污水处理站污泥委托铜川医疗废物集中处置中心统一收集处置。

  - 环境影响经济损益分析

本项目实施后具有较好的经济效益和社会效益，经采取污染防治措施后，对环境的影响较小，能够将工程带来的环境损失降到可接受程度。

  - 环境管理与监测计划

项目在建设和运行过程中，会对周围环境造成一定的影响，本次通过建立比较合理环境管理体制和管理机构，并项目在运行期实行本次评价提出的环境监测，以验证环境影响的实际情况和环境保护措施的效果，以便更好地保护环境，为项目环境管理提供依据，更大地发挥项目建设的社会经济效益。

  - 总结论

本项目建设符合国家产业政策；各项污染物能够达标排放，运行后对周围环境影响较轻；公众支持该项目建设；项目建成后对当地卫生环境和经济起到促进作用。但考虑项目在建设过程中的不确定因素，项目建设过程中认真落实环境保护“三同时”，严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。在落实并保证以上条件实施的前提下，从环保角度分析，该项目建设是可行的。