铜川市宜君县59个贫困村23.6MW分布式光伏扶贫村级电站项目

环境影响报告表

二〇一七年十二月

建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：铜川市宜君县59个贫困村23.6MW__分布式光伏扶贫村级电站项目_______

建 设 单 位（盖章）：宜君县光伏扶贫开发投资有限公司______

陕西惠泽环境咨询有限公司

二〇一七年十二月

- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 铜川市宜君县59个贫困村23.6MW分布式光伏扶贫村级电站项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 宜君县光伏扶贫开发投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 宁书荣 |  |  |  | 联系人 |  | 黄祖明 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省宜君县中街人民政府5楼宜君县发展和改革局515室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15151693272 |  | 传真 | / |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 727200 |  |
| 建设地点 | 铜川市宜君县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 | 铜川市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 铜发改能源[2017]261号 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | 太阳能发电D4416 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 4.67×105 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 21000 | 其中环保投资 （万元） |  |  |  | 10 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 0.048% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  |  | 2018年6月 |  |  |  |  |  |  |
| # 工程内容及规模 ## 一、项目由来 ### 1、项目建设背景 为了促进我国太阳能光伏发电产业的发展，实现可再生能源利用，十八大报告在“大力推进生态文明建设”章节中提出，推动能源生产和消费革命，控制能源消费总量，支持节能低碳产业和新能源、可再生能源发展。陕西省第十二次党代会也将“生态美”写进未来五年的发展目标中。2013年7月陕西省发改委制定了《关于大力推进太阳能发电产业加快发展的通知》（陕发改新能源【2013】1025号），指出关中地区积极依托各类园区、公共建筑和设施农业等可利用面积，大力推行太阳能光电建筑一体化等分布式光伏发电项目。本项目所在宜君县，太阳能资源充沛，年日照辐射量为1400千万时/m2，具备建设光伏发电项目较好的光照条件。依据（GB/T3115-2014）《太阳能资源等级总辐射》，本工程选址资源丰富程度属于很丰富等级，适合建设地面光伏电站。为此，宜君县光伏扶贫开发投资有限公司拟在陕西省铜川市宜君县进行《铜川市宜君县59个贫困村23.6MW分布式光伏扶贫村级电站项目》的建设，该项目的实施可以提高可再生能源开发利用水平，加快能源结构调整，减少煤炭等化石能源消耗对环境产生的污染，并产生较好的经济效益和社会效益，优化地区资源配置。 ### 2、相关判定 （1）与产业政策的相符性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类中第五类（新能源）第1条“太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”，项目建设符合国家产业政策要求。同时，项目已取得了铜川市发展和改革局关于《铜川市宜君县59个贫困村23.6MW分布式光伏扶贫村级电站建设项目》的备案通知（铜发改能源[2017]261号）。 - 选址合理性分析 本项目拟选场址位于陕西省铜川市宜君县，项目用地区域为一般农用地，太阳能资源丰富，属于太阳能资源丰富区，适合建设太阳能光伏发电电站。项目占地面积700亩，根据铜川市宜君县国土资源局出具的相关说明，项目区规划用地为一般农用地。项目共建设34个光伏站点，其中32个站点占地面积分别约占11.86亩，县口村站点占面积172亩，苜蓿村站点占地面积约148亩。项目建设及运行期对周围环境影响较小，且周边无自然保护区、风景名胜区、国家和地方重点文物保护单位等特殊敏感保护目标，因此，建设项目选址合理可行。 （3）与《可再生能源中长期发展规划》（发改能源【2007】2174号）相符性分析 根据国家发展和改革委员会关于印发《可再生能源中长期发展规划》的通知（发改能源【2007】2174号，文件中指出：发挥太阳能光伏发电适宜分散供电的优势，在偏远地区推广使用户用光伏发电系统或建设小型光伏电站为促进我国太阳能发电技术的发展，做好太阳能技术的战略储备，建设若干个太阳能光伏发电示范电站和太阳能热发电示范电站。到2020年，太阳能发电总容量达到180万千瓦。 本项目为太阳能光伏发电项目，符合《可再生能源中长期发展规划》要求。 （4）《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》（国发【2013】24号）相符性分析 意见指出：光伏产业是具有巨大发展潜力的朝阳产业。在城镇化发展过程中充分利用太阳能，结合建筑节能加强光伏发电应用，推进光伏建筑一体化建设，在新农村建设中支持光伏发电应用。依托新能源示范城市、绿色能源示范县、可再生能源建筑应用示范市（县），扩大分布式光伏发电应用，建设100个分布式光伏发电规模化应用示范区、1000个光伏发电应用示范小镇及示范村。 本项目充分利用铜川市宜君县丰富的太阳能资源，建设初具规模的光伏发电系统，为当地开辟一条新的能源利用道路，进而带动当地的社会经济发展。 （5）《关于大力推进太阳能发电产业加快发展的通知》（陕发改新能源[2013]1025号）相符性分析。 为充分发挥我省太阳能资源优势，加快光伏发电项目建设步伐，带动我省光伏产业全面发展，促进能源结构调整和经济稳定增长，国家能源局发布《太阳能发展“十三五”规划》确定“十三五”期间太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上。分析认为，装机规模的稳定增长是实现光伏产业健康发展和兑现国际承诺的基础；此外，《规划》注重为光伏发电的市场化发展创造市场环境。根据《规划》，到2020年底，太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上，其中，光伏发电装机达到1.05亿千瓦以上，太阳能热利用发电装机达到500万千瓦。《规划》提出光伏发电规模达到1.05亿千瓦以上，其中“十三五”期间新增光伏装机达到6182万千瓦。 本项目位于铜川市宜君县，建设地属于陕西省中部地区，光伏发电项目的建设符合《太阳能发展“十三五”规划》相关要求。 （6）国家能源局国务院扶贫办印发《关于下达第一批光伏扶贫项目的通知》（国能新能[2016]280号）相符性分析 2016年10月17日，《通知》指出下达第一批总规模516万千瓦光伏扶贫项目。其中，村级光伏电站（含户用）共计218万千瓦，集中式地面电站共计298万千瓦，共涉及河北、山西、辽宁、吉林、江苏、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、云南、陕西和甘肃14个省约2万个贫困村，可为约55万个建档立卡贫困户每年每户增收不低于3000元。 本项目所属区域宜君县符合《关于下达第一批光伏扶贫项目的通知》的要求。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等规定，该项目应进行环境影响评价并编制环境影响报告表，受宜君县光伏扶贫开发投资有限公司委托，由陕西惠泽环境咨询有限公司承担本项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员对本项目进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行初步分析的基础上，编制完成《铜川市宜君县59个贫困村23.6MW分布式光伏扶贫村级电站项目环境影响报告表》。 ## 二、建设项目概况 ### 1、地理位置、四邻关系 本项目选址位于陕西省铜川市宜君县，项目区共分34个地块建设，项目用地范围内均为一般农用地。本项目选址见附图1。 ### 2、工程规模与建设内容 本项目建太阳能光伏电池阵列，电站装机总容量为23.6MW，生产运行期25年，服务于宜君县59个贫困村，平均每个村建设0.4兆瓦光伏+农场扶贫项目，结合土地和电网接入的具体情况，综合考虑建设投资成本和项目收益情况，本项目的建设形式分为单村建设和多村联建两种模式，建成之后全额上网。其中32个村建设0.4兆瓦光伏，县口村建设5.8兆瓦光伏，苜蓿村建设5.0兆瓦光伏。本次评价内容不包含输电工程。 （1）工程建设内容 项目主要建设内容为：光伏阵列、逆变设备、数据采集及监控系统、阵列架体、交流配电柜组成。本项目23.6MW太阳能光伏方阵共采用320Wp多晶硅光伏组件73750块，每个组串20块组件，每8串接入1台逆变器，每四台逆变器接入1台4汇1汇流箱，汇流箱再接入箱变低压侧，经箱变升压后接入电网，采用28°倾角固定式安装方式安装。共建设34个光伏扶贫村级电站，根据电池板分布情况以及各区域电池板出力情况，每20块光伏组件串联在一起，形成1个组件串，每8个组串接入1台组串式逆变器，每4个组串式逆变器接入一台交流汇流箱，每个光伏发电单元逆变输出0.5千伏交流电，再经就地升压变升压后T接到10千伏线路。 项目主要建设内容见表1。 表1 拟建项目主要建设内容一览表 序号; 类别; 建设规模. 1; 主体工程; 太阳能电池阵列; 占地面积700亩，23.6MW太阳能光伏方阵共采用320Wp多晶硅光伏组件73750块，每个组串20块组件，每8串接入1台逆变器，每四台逆变器接入1台4汇1交流回流向，汇流箱再接入箱变低压侧，经箱变升压后接入附近电网，采用28°倾角固定式安装方式安装，共分34个区域建设. 汇流箱、逆变器; 每一个光伏站点建设汇流箱及逆变器，共计逆变器472台，汇流箱118台. 箱式变压器; 共计23套箱式变压器. 电网配电装置; 每一个光伏站点建设配套电网配电装置. 生态农业; 在光伏阵列区内进行油用牡丹种植，有效种植面积500亩，年产油用牡丹籽150吨. 2; 辅助工程; 数据采集及监控系统; 每一个光伏站点建设一套数据采集及监控系统. 电气线路; 本工程在光伏场区内光伏组件所产生的直流电经汇流箱、直流配电柜接至逆变器，逆变器输出交流电至箱式变电站，再经箱式变电站升压后T接到10KV线路。本次评价不包括外输线路部分。. 集水池; 0.4MW的光伏站点每一个站点建1m3集水池，县口村建共8m3集水池，苜蓿村建共78m3集水池. 3; 公用工程; 给水; 光伏组件清洗用水水源来自村庄自来水. 排水; 光伏组件清洗水收集到集水池，无废水外排. 供电; 各个村庄配电室引用. 4; 环保工程; 废水; 废水回用于油牡丹浇灌，不外排. 噪声; 选用低噪声设备，设置减振措施. 固废; 废弃光伏组件由厂家统一回收（光伏组件出现问题由厂家回收，不在站点暂存）. 变压器下设收集废油的油槽，定期由有关资质单位收集处置（不在站点暂存）. （2）工程规模 本项目用地面积700亩，规划装机容量23.6MW，按照分布式光伏系统进行设计，采用320Wp多晶硅光伏组件，采用固定安装系统，电站建成后第一年发电量2700.45万度，年平均发电量为2447.13万度，25年合计发电量累计61177.91万度。 ### 3、主要设备 本项目主要设备见表2。 表2 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 光伏组件; 320Wp; 块; 73750. 2; 逆变器; 50KW; 台; 472. 3; 4汇1汇流箱; /; 台; 118. 4; 箱式变压器; /; 套; 23. ### 4、平面布置 本工程总装机容量23.6MW，总占地面积700亩，根据光伏电站的特点及工程的总体布置情况，每一个光伏发电站根据区域地形情况进行建设，主要是太阳能电池方阵。本项目太阳电池组件采用固定式安装方式，光伏阵列中太阳能电池板与水平面倾斜角度为28度，从而最大可能捕获太阳能。 光伏阵列固定支架采用三角形钢支架，该支架为固定式支架，面向正南方向布置，每个单元支架倾度为28度，320Wp太阳能光伏组件共计73750块。 ### 5、生态农业工程 根据宜君县大力发展的农业项目和当地的环境特点，确定本项目种植种类为油用牡丹。在光伏阵列区内进行油用牡丹种植，有效种植面积500亩。 油用牡丹是一种多年生小灌木，是一种新兴的木本油料作物，也是一种很好的生态树种，分布于山东、河南、甘肃省，四川省，云南北部，陕西等。 油用牡丹栽植密度(定植)为每亩2200棵左右，株行距：0.5×0.6米。油用牡丹种植后，可以收益40年，堪称铁杆庄稼，一旦种上，可以四十年不换茬。与传统的观赏牡丹和药用牡丹不同，油用牡丹喜阴，在半阳光下长势更好。 油用牡丹耐干旱、耐瘠薄、耐高寒。牡丹为肉质根，根系发达，长度一般在0.5~0.8m，极少数根长度达2m，不耐水湿，应保证排水设施疏通，避免积水，不宜经常浇水。安徽铜陵凤凰山一带的凤丹牡丹8个月不下雨没有旱死；甘肃兰州、定西一带紫斑牡丹种在海拔2000米以上的高寒、干旱、贫瘠山岭上，年降雨量仅300毫米就可生长，每亩还能结籽400斤左右，并且这种地方生产出的牡丹籽油α-亚麻酸含量高达49%，被称为脑黄金之最。 油用牡丹具备突出的“三高一低”的特点：高产出(五年生亩产可达300公斤，亩综合效益可达万元)、高含油率(籽含油率22%)、高品质(不饱和脂肪酸含量92%)、低成本(油用牡丹耐旱耐贫瘠，适合荒山绿化造林、林下种植；一年种百年收，成本低)。 ### 6、公用工程 （1）供电 各个村庄配电室引用。 （2）给排水 ①供水 光伏组件清洗用水水源来自村庄自来水。 ②排水 太阳能电池板清洗水收集到集水池，回用于浇灌油牡丹，无废水外排。 （3）供暖制冷 本项目无采暖。 ### 7、工程投资 本项目总投资为21000万元，资金来源为自筹。 ### 8、劳动定员 按“无人值班、少人值守”的原则进行设计。本光伏发电工程设置10人进行日常管理和维护。管理人员进行定期巡视，检查。 ### 9、主要经济技术指标 表3 项目主要经济技术指标 序号; 指标名称; 单位; 数量. 1; 光伏组件. 1.1; 多晶硅光伏组件; 块; 73750. 1.2; 尺寸; 长×宽×厚（mm）; 1640×992×40. 1.3; 标准功率; W; 320. 1.4; 10年功率衰减; %; <10. 1.5; 25年功率衰减; %; <20. 2; 工程规模. 2.1; 装机规模; MW; 23.6. 2.2; 第一年上网电量; 万kWh; 2700.45. 2.3; 年工作天数; d; 365. 3; 占地面积; 亩; 700. 4; 工程总投资; 万元; 21000. 5; 环保投资; 万元; 10. ### 10、施工进度 预计2018年6月完成本工程建设。 |
| # 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，现状用地主要为一般农用地，不存在与本项目有关的原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境及社会环境简况

# 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文等） ## 一、地理位置 宜君县隶属陕西省铜川市，地理位置东经108°54′37"~109°28′46"，北纬35°07′34"~35°34′58"，位于陕西省中部，铜川市北部，距铜川市45公里，关中平原与陕北黄土高原的结合部，县城南距省会西安120千米。 本项目分布于宜君县偏桥村、赵源村、善家河村、刘家埝村、北寨村等34个村庄建设。 ## 二、地形地貌 宜君县属于子午岭桥山山系，地势西南高东北低，自西向东呈阶梯状，仅东与东北为破碎黄土高原，海拔最低622m，最高1734m。 ## 三、水文地质 宜君地表水多年平均自产径流量7762万立方米，占年降水量98937万立方米的7.85%。年径流深全县平均52毫米，径流系数为0.078，平均每年每平方公里产径流5.2万立方米。地表自产径流以庙山--云梦山为分水岭，分属于洛河和渭河水系。洛河的流域主要是雷原河、五里镇河、清河、山岔河4个小水系和东坪沟、岭里沟、东舍沟、孟黄沟水及白水河上游，渭河水系的流域有武家河、淌泥河，向南流入铜川漆水河。 ## 四、气候、气象 宜君县属暖温带湿润半湿润气候区，冬寒夏凉，冬春干旱，夏秋多雨，四季分明，当地多年平均降水量709mm，居渭北旱原之首，是陕西第三个多雨中心，雨量年内分配不均，其中7—9月降水量占全年降水量的60%左右。多年平均蒸发量为1100mm，干旱指数为1.55。年平均气温8.9℃，最高气温34.4℃，最低气温-21℃，无霜期200天左右，最大冻土层深65cm，多年平均日照时数2412.4小时，主导风向为东北风。 ## 五、自然资源 ### 1、矿产资源 宜君县的西部地层构造中，特别是上三叠纪岩层中，植物化石较多，故矿藏亦较多。现已探知的矿藏有煤炭、石灰石、油页岩、石油、天然气、铁及砂等七种。其中煤炭储量较大，油页岩及铁矿次之。 ### 2、生物资源 宜君县属暖温带森林草原植被带。天然植被覆盖率较高，达87.3%。其中，森林覆盖率为27.6%。宜君县植被生物以华北区系成分为主。另外，还广泛分布有黄土高原特有的阳性耐干旱的植物，如山杏、山桃、文冠果、狼牙刺、沙棘、甘草、艾蒿等等。上述植被成分大多数耐旱力强，反映了自然地理环境演变过程中生态条件的恶化状况。

- 环境质量状况

# 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 本项目为宜君县区域内贫困村光伏站点建设，根据现场踏勘，各建设站点环境情况类似，鉴于本项目建设站点黑家河村、金盆村等建设点距离宜君县人民医院较近，故引用陕西宝荣科技有限公司于2017年6月22日~6月28日对宜君县人民医院（项目所在地）的大气环境质量现状监测资料。 ## 一、环境空气质量现状 引用数据监测时间：2017年6月22日~6月28日，监测点位：监测点位是宜君县人民医院，监测数据统计见下表4。 表4 大气环境质量现状监测结果 单位：µg/m3 监测点位; 监测项目; 监测结果; GB3095-2012二级标准. 1h均值; 24h均值; 1h均值; 24h均值. 浓度范围; 超标率; 浓度范围; 超标率. 宜君县人民医院; SO2; 9～19; 0; 11～17; 0; 500; 150. NO2; 15ND～35; 0; 17～26; 0; 200; 80. PM10; --; --; 41～77; 0; --; 150. 现状监测结果表明，项目区环境空气中SO2 、NO21小时平均浓度和SO2、NO2、PM1024小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 ## 二、声环境质量现状 本项目位于宜君县，建设点共34个行政村，本次噪声监测根据各个行政村特点相似性，选取有代表性的5个村庄进行了监测，监测时间：2017年12月10日和11日，监测结果见表5。 表5 该区环境噪声监测结果表 等效声级Leq：dB(A) 监测点位; 12月10日; 12月11日; GB3096-2008中2类标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#偏桥村; 53.8; 41.2; 51.4; 40.6; 昼间：60 夜间：50. 2#刘家埝村; 49.7; 39.6; 50.8; 40.1. 3#黑家河村; 49.3; 38.9; 48.5; 39.6. 4#北寨村; 48.5; 38.2; 49.5; 39.3. 5#焦寨村; 54.4; 45.1; 52.7; 44.8. 由监测结果可以看出，评价区域各监测点位噪声均符合GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。

# 主要环境保护目标 本项目的主要环境保护目标见表6。 表6 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 边界最近距离; 户数/人数; 保护内容; 保护级别. 环境空气 声环境; 郑村; W,50; 220/880; 空气质量、声环境质量; 《环境空气质量准》 （GB3095-2012）中的二级标准 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 罗沟村; NE,100; 150/600. 善家河; W,100; 210/840. 哭泉村; W,50; 180/720. 麻庄村; S,40; 270/1080. 金盆村; NW,40; 235/940. 王洼村; S,30; 120/480. 柳塔村; E,30; 150/600. 南堡村; W,30; 175/700. 苜蓿洼村; NW,50; 145/580. 范寺; W,30; 125/500. 焦寨; W,150; 200/800. 环境空气; 偏桥村; E,210; 245/980; 空气质量; 《环境空气质量准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 东湖村; NE,300; 180/720. 仙马渠; NW,220; 125/500. 赵塬; N,240; 190/760. 曹塬; W,260; 120/480. 罗坪; E,270; 105/420. 星星坡; W,210; 110/440. 县口; S,210; 210/840. 三丈河; W,220; 250/1000. 焦坪; SW,210; 180/720. 白沟; W,206; 160/640.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 根据铜川市环境保护局关于“宜君县59个贫困村23.6MW分布式光伏扶贫村级电站项目”环境影响评价执行标准的复函，本项目执行以下标准： ## 一、环境空气 项目所在区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其标准值见表7。 表7 环境空气质量标准 单位：μg/m3 区域名; 执行标准; 级别; 污染物 指标; 标准限值. 1小时平均; 24h平均. 项目所在区域; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二级 标准; SO2; 500; 150. PM10; /; 150. NO2; 200; 80. ## 二、地表水环境 地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准，其标准值见表8。 表8 水环境质量标准 标准 项目; pH值; COD; BOD5; DO; NH3-N; 高锰酸盐指数. III类标准 （mg/L）; 6～9; ≤20; ≤4; ≥5; ≤1.0; ≤6. ## 三、声环境质量标准 项目区环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，其标准值见表9。 表9 声环境质量标准 区域名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 项目区; 《声环境质量标准》(GB3096-2008); 2类; dB（A）; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | ## 废气 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中相关限值。 表10 施工厂界扬尘浓度限值 监测点; 执行标准; 单位; 标准限值. 土方及地基处理工程; 基础、主体及装修工程. 场界外浓度最高点; 《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; mg/m3; ≤0.8; ≤0.7. ## 废水 废水做到零排放。 ## 三、噪声 ### 1、施工期 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），其标准值见表11。 表11 建筑施工场界环境噪声排放限值 执行标准; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; dB（A）; 70; 55. ### 2、营运期 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类。 表12 营运期噪声排放标准 单位：dB（A） 监测点; 执行标准; 级别; 标准限值. 昼间; 昼间. 项目区; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. ## 四、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的相应要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的相关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目不需要申请总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

# 工艺流程简述 ## 一、施工期 光伏发电项目的建设主要包括光伏组件的安装和场内电缆敷设等工程内容。对于规划区域用地道路不通、地形起伏较大的地段，应进行道路简单修建及平整场地。施工期工艺流程及产污环节见图1。 各行政村光伏施工工艺流程说明： （1）光伏组件基础施工 修建道路和场区平整：项目场区位于陕西省铜川市宜君县，项目规划用地为一般农用地，根据现场踏勘规划区域内部分区域需要道路简单修建，应进行道路简单修建及平整场地。 测量放线：使用GPS测量仪、全站仪、经纬仪等测量仪器测量放线，放线精度需控制在10mm以内，根据设计图纸放线结果，定出每个需要打桩的位置并做标记。 打桩：桩机通过自有的行走功能和桅杆变幅机构使钻机到达桩位，将螺旋桩送入导杆，并调整螺旋桩垂直度；钻机动力头装置为螺旋桩提供扭矩，加压装置通过加压动力的方式将压力传递给桩，直至钻到设计标高。 （2）光伏组件安装及接线 ①安装前准备 光伏组件应无变形、玻璃无损坏、划伤及裂纹。测量光伏组件在阳光下的开路电压，组件输出端与标识正负应吻合。组件正面玻璃无裂纹和损伤，背面无划伤毛刺等；安装之前在阳光下测量单块组件的开路电压应符合要求。 ②机械准备 用叉车把光伏组件运到方阵的行或列之间的通道上，目的是加快施工人员的安装速度。在运输过程中要注意不能碰撞到支架，不能堆积过高（可参照厂家说明书）。组件在运输和保管过程中，应轻搬轻放，不得有强烈的冲击和振动，不得横置重压。 ③安装工艺 安装：组件的安装应自下而上，逐块安装，螺杆的安装方向为自内向外，并紧固组件螺栓。组件安装必须作到横平竖直，同方阵内的组件间距保持一致；注意组件的接线盒的方向。 粗调：将两根放线绳分别系于组件方阵的上下两端，并将其绷紧。以放线绳为基准分别调整其余组件，使其在一个平面内。紧固所有螺栓。 接线：根据电站设计图纸确定组件的接线方式。组件连线均应符合设计图纸的要求。接线采用多股铜芯线，接线前应先将线头搪锡处理。接线时应注意勿将正负极接反，保证接线正确。每串组件连接完毕后，应检查组件串开路电压是否正确，连接无误后断开一块组件的接线，保证后续工序的安全操作。 （3）主要电气设备安装 ①汇流箱安装 安装顺序：首先用镀锌角钢制作汇流箱固定支架；其次将汇流箱支架固定在组件支架上；最后汇流箱安装，并将汇流箱用接地线可靠接地； ②逆变器安装 确定基础位置→固定基础槽钢并找平→固定并网逆变器→调整控制水→平度与垂直度→检查逆变器内部控制接线→检验→连接太阳能方阵端线检验→调试系统检验→连接负载端线→检验→试运行。 （4）电器线路敷设 电缆在安装前应仔细对图纸进行审核、核对，项目站内线路采用电缆直埋敷设的方案，站外线路采用架空敷设方案。 ## 二、营运期 本项目23.6MW太阳能光伏方阵共采用320Wp多晶硅光伏组件73750块，采用28°倾角固定式安装方式安装。根据电池板分布情况以及各区域电池板出力情况，每20块光伏组件串联在一起，形成1个组件串，每8个组串接入1台组串式逆变器，每4个组串式逆变器接入一台交流汇流箱，每个光伏发电单元逆变输出0.5千伏交流电，再经就地升压变升压后T接到10千伏线路。其工艺流程见图2。 噪声 固废、废水 图2 运营期工艺流程及产排污节点图 本项目运营期充分利用光伏站点的土地，种植适用于光伏站点下喜阴生长的农作物油牡丹，提高土地利用率，示意图如下图所示。 图3 本项目农业光伏示意图 图4 农作物种植工序示意图 本项目产生污染物：噪声、固废、废水。 ## 三、服务期满后 拟建项目设计的光伏电站服役时间为25年，服务期满后，将对生产区（电池组件及支架、变压器等）进行全部拆除。运营期满后，要及时生态恢复。

# 主要污染工序 ## 一、施工期 ### 1、废水 主要是施工过程中建筑工人的生活污水和施工生产废水，生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等。 ### 2、废气 主要是土方开挖、场地平整产生的扬尘，施工过程运输车辆运输建筑材料及设备时产生的扬尘和汽车尾气等。 ### 3、噪声 在施工过程中，太阳能光伏电池板运输、安装、平整土地、车辆运输及建设临时道路均会产生一定的噪声，噪声约为80~95dB(A)。 ### 4、固体废物 固废主要是施工期损坏的材料、组件、施工弃渣和施工人员产生的生活垃圾。 ### 5、生态 光伏电站建设期间，道路修建、场地平整等活动会扰动土壤、破坏地表植被，进而引起水土流失等。 ## 二、营运期 ### 1、废气 光伏电站运营期不产生废气。 ### 2、废水 项目运营期用水主要光伏组件清洗用水，废水主要光伏组件清洗废水。 ①清洗用水 光伏组件容易积尘，影响发电效率，应经常对光伏组件进行清洗，保证光伏组件的设计发电效率，光伏组件表面根据实际情况进行不定期清洗。结合当地的气候条件及光伏电站的特点，气温下降到0摄氏度以下不得釆用水洗。 本项目共34个光伏站点，光伏板清洗用水量较少，根据项目性质及其他已建项目类比，清洗用水量按0.5L/m2·次，年清洗次数约8次，根据建设方提供的资料，其中32个光伏站点，每一个站点安装0.4MW，则每一个光伏站点板面积约2028.75m2，每次用水量约1.01m3/次，用水量约8.1m3/a；县口村5.8MW，则站点光伏板面积为29543.75m2，每次用水量约14.77m3/次，年用水量约118.17m3/a；苜蓿洼5MW，则站点光伏板面积为25359.37m2，每次用水量约12.69m3/次，年用水量约101.43m3/a。损耗量按照用水量的50%计，则0.4MW的站点产生的废水为0.5m3/次，年产生废水量4.0m3/a；县口村产生的废水7.38m3/次，年产生废水量59.04m3/a；苜蓿洼产生的废水6.35m3/次，年产生废水量50.8m3/a；其污染物为SS。用水及排水统计表见下表。 表13 项目用水给排水量统计表 序号; 用水名称; 用水标准; 数量; 用水量（m3/次）; 损耗量 （m3/次）; 排水量（m3/次）; 排水量（m3/a）. 1; 0.4MW光伏站点; 0.5L/m2·次; 2028.75m2; 1.01; 0.5; 0.5; 4.0. 32个0.4MW光伏站点小计; 0.5L/m2·次; 64920m2; 32.32; 16.16; 16.16; 128.0. 2; 县口村; 0.5L/m2·次; 29543.75m2; 14.77; 7.38; 7.38; 59.04. 3; 苜蓿村; 0.5L/m2·次; 25359.37m2; 12.69; 6.35; 6.35; 50.8. 总计; 59.78; 29.89; 29.89; 241.84. 光伏清洗产生的废水回用于油牡丹浇灌。 ### 3、噪声 本项目噪声源主要为逆变器、汇流箱等设备运行噪声，噪声源强为60dB(A)。 ### 4、固废 本项目固废主要为光伏场区废弃光伏组件、农副作物落叶及废变压器油。 光伏站点正常运行过程中会有部分光伏组件报废，该部分固体废弃物按使用量的0.1%计算，本项目73750块，则产生的报废光伏组件约73.75块，每个光伏组件重量大约22kg，则产生的废弃光伏组件约1.6t/a。不在站点暂存，管理人员定期巡查，出现故障，联系厂家进行回收更换。 本项目变压器检查及事故状态会产生废变压器油，其中32行政村每个村建设点年产生量约0.1kg/a，县口村产生量约1.45kg/a，苜蓿洼产生量约1.25kg/a，则年产生量约5.9kg/a，属于危险废物。根据《国家危险废物名录》，废变压器油属于危险废物，废物类型HW08，废物代码900-219-08。废变压器油统计一览表见下表。 表14 废变压器油统计一览表 序号; 用水名称; 数量; 产生量（kg/a）; 排放量（kg/a）. 1; 0.4MW光伏站点; 0.4MW; 0.1; 0.1. 32个0.4MW光伏站点小计; 12.8MW; 3.2; 3.2. 2; 县口村; 5.8MW; 1.45; 1.45. 3; 苜蓿村; 5.0MW; 1.25; 1.25. 合计; 5.9; 5.9. 油用牡丹每年10月下旬叶片干枯后，落至地面自然分解。 ### 5、光污染 太阳能电池板吸收太阳光发电过程中，部分入射光会被反射，本项目光伏发电系统规模为23.6MW，太阳能电池板面积较大但由于电池板安装分布在34个站点，建设比较分散，因此，产生一定的光污染对环境影响不大。 ## 三、服务期满后 拟建项目服务期满后主要的污染因子包括废弃的太阳能电池板、逆压器等固体废弃物等。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 光伏组件清洗 | 清洗废水 | 每一个0.4MW的站点产生废水为4.0m3/a；共128m3/a | 用于站点油牡丹 浇灌 |
|  |  |  | 县口村产生的废水59.04m3/a； |  |
|  |  |  | 苜蓿洼产生的废水50.8m3/a |  |
| 固体废物 | 发电区 | 废弃光伏组件 | 1.6t/a | 1.6t/a |
|  |  | 废变压器油 | 5.9kg/a | 5.9kg/a |
| 噪声 | 逆变器、汇流箱 | 噪声 | 60dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| # 主要生态影响： 本项目现状类型为一般农用地，需要一定量的填挖整地施工。项目涉及的环境影响因素，均已采取针对性治理措施，可达到该地区所要求的环境标准，项目运行过程中对周围生态的影响很小。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

## 一、施工期环境影响分析及环保措施 施工期对区域环境产生影响主要为施工扬尘、噪声、建筑垃圾、施工人员生活污水和生活垃圾、施工废水等。 ### 1、施工废水影响分析及环保措施 施工期产生的废水主要为施工人员产生的生活污水和施工生产废水。 （1）生活污水 本项目每一个光伏站点施工期较短，用水量少，施工期主要依托就近农户厕所。 （2）生产废水 施工生产废水主要包括混凝土搅拌、砂石冲洗水、养护等，主要污染物为SS，项目所在区域干旱少雨、蒸发量大，项目施工期产生的少量废水，在无法利用的情况下，通过地表蒸发损耗，不会形成地表径流，施工期结束后，其影响也将随之消除。因此，施工期废水排放对环境不会产生较大影响。 ### 2、施工期环境空气的影响分析及环保措施 （1）施工扬尘影响分析 施工产生的扬尘是环境空气污染的主要问题，施工扬尘主要产生于场地平整、道路修建、混凝土搅拌和材料运输等。扬尘的产生量与天气、温度、风速、施工文明作业程度和管理水平等因素有关，排放量难以定量估算。 本项目所在区域主要为一般农用地，部分建设区域需场地平整和简单的道路建设，在不采取必要的防扬尘措施条件下，会引起区域扬尘污染。 因此，为尽量降低施工扬尘对大气环境的影响，施工单位应加强管理，按《陕西省2017年铁腕治霾“1+9”行动方案》、铜川市人民政府办公室《关于印发全市铁腕治霾•保卫蓝天2017年工作方案的通知》及《宜君县全面部署铁腕治霾工作和臭氧污染治理“超百日”专项行动》，有计划地进行文明施工，并进一步采取以下措施： ①对施工及运输的路面进行硬化，限制运输车辆的行驶速度； ②严格控制车辆超载，运输石灰、沙子、水泥等粉状材料的车辆覆盖篷布，尽量避免沙土洒漏，减少二次扬尘产生的来源。 （2）施工废气影响分析 施工期废气主要为施工机械排放的废气、各种物料运输车辆排放的汽车尾气。施工机械及运输车辆排放的废气中污染物主要为NOx、CO及碳氢化合物等。在加强施工机械、运行管理的情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对周围环境影响较小。 ### 3、施工噪声影响分析 项目施工噪声主要为运输车辆、现场施工设施等产生的噪声，噪声约为80~95dB(A)，瞬时噪声会对周围声环境产生影响。由于项目施工期短，影响时间短，因此施工期噪声对外界的影响很小。 环评要求建设单位在组织施工时，采取有如下措施减缓施工噪声对周围环境影响： - 采用低噪声、低振动设备； - 加强设备定期维护，要求按机械使用规范操作，减少使用不当的噪声； - 合理安排施工时间，尽量缩短工期； - 为了不影响居民的正常生活，要求建设单位在施工过程中，合理布局施工场地，高噪声设备尽量放在场地中间位置，减少对四周居民生活的影响；严格管理产噪设备特别是高噪声设备； - 根据项目周围实际，不同季节合理安排施工计划，避开午休时间动用高噪声设备，禁止夜间（22：00～06：00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，避免扰民。确应特殊需要必须连续作业的，必须经宜君县环保局同意，且必须公告附近居民。 ### 4、施工期固废影响分析 本项目产生的固体废物主要为施工期损坏的材料、组件、废弃的土方和施工人员产生的生活垃圾等。 施工期主要的固体废物为损坏的材料或组件，其中包括太阳能电池板等，由于此部分材料中含有害物质，不能随意丢弃，施工过程发现的损坏材料由施工队收回。本项目产生的该类固体废物均由该组件的生产厂家进行回收，所以本项目产生的该类固体废物不会对周边环境造成影响。 施工弃渣主要包括少量的废弃土方，废弃的土方就地用于项目区场地平整和道路建设。 每一个站点施工期短，产生少量的生活垃圾运往就近村庄垃圾收集点。 综上所述，本项目施工期间产生的固废经合理处置后，对周围环境产生的影响较小。 ### 5、生态影响 （1）植被破坏 本工程施工时场地平整、光伏支架的安装等会破坏现有地表植被。工程建成后对场地内进行绿化和植被恢复，光伏支架下面的空土计划种植油用牡丹适合当地植被生长的低矮和喜阴植物，在一定程度上减缓了工程建设对建设区域的生态破坏。 （2）水土流失 施工过程中难免损坏原地貌、原土壤结构和植被，使地表抗侵蚀能力降低。施工结束后，在项目区光伏支架下空土地上种植的油用牡丹（耐干旱、耐贫瘠）为肉质根，根系发达，长度一般在0.5~0.8m，极少数根长度达2m，能够涵养水源、防风固沙，地表抗侵蚀能力将有所恢复。 ## 二、营运期环境影响分析及环保措施 ### 1、大气环境影响分析 本项目属于光伏电站建设，光伏组件发电过程不会产生废气。 ### 2、水环境影响分析 项目运营期废水主要光伏组件清洗废水。 光伏清洗废水水质简单，规划区域建设用地建设的太阳能电池板清洗水收集到集水池后，回用于油牡丹浇灌，不外排，对外环境影响较小。 ### 3、噪声环境影响分析 本项目运营期的噪声源主要为逆变器、汇流箱等设备运行噪声，选用低频噪声设备，且加设减振设施，而且逆变器和变压器均分布于光伏电站站区内距离项目站点边界较远，距离村户较远，经衰减后可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周边居住的村民影响很小。 ### 4、固体废弃物 本项目产生的报废光伏组件，管理人员进行周期性巡查，如存在问题直接联系厂家进行更换，由厂家回收处置，项目区不进行暂存。 本项目变压器检修及事故状态会产生废油，产生量约5.9kg/a，属于危险废物，为《国家危险废物名录》中HW08废矿物油。根据建设方提供的资料，本项目变压器采用箱式变压器，与传统变压器相比，箱式变压器将传统变压器集中设计在箱式壳体中，是集保护、监视、控制、通信等多种功能于一体的电力自动化高新技术产品，具有体积小、重量轻、低噪声、低损耗、高可靠性。与传统变压器相比，箱式变压器发生漏油的几率极低，即使发生漏油，箱式变压器的下部设计有收集废油的油槽，项目产生的少量废变压器油不在站点设置暂存间，管理人员定期巡查，一经发现收集槽装满，通知有资质单位统一收集对其回收处置。 站点区产生的油牡丹落叶落地降解。 ### 5、光污染防护措施 本项目采用的太阳能电池组件最外层均为特种钢化玻璃，这种钢化玻璃具有坚固、能经受砂砾冰雹冲击的优点外，透光率高达95%以上，且电池表面经植绒处理，反光率低，光伏阵列的反射光极少，反射比约为0.05＜0.16，满足国家标准《玻璃幕墙光学性能》(GB/T18091-2000)的相关规定，故不会对周围人群造成刺眼、眩晕等不舒服感觉，不会使电站附近道路上正在行驶车辆的驾驶人员产生眩晕感，因此不会影响交通安全。 ### 6、环境效益分析 本项目总装机容量23.6MW，本太阳能光伏发电站工程建成后，年实际平均发电量约为2447.13万度，同燃煤火电站相比，按标煤煤耗为340g/kW·h计，每年可为国家节约标准煤0.83万t（工业锅炉每燃烧一吨标准煤，就产生二氧化碳2620kg，二氧化硫8.5kg，氮氧化物7.4kg）。相应每年可减少多种有害气体和废气排放，其中减少SO2排放量约为70.55t、NOx（以NO2计）排放量约为61.42t、CO2的排放量约为2.17万t。本项目的建设，将为陕西省节能减排做出积极的贡献。同时还可极大的节约建设火电厂所需要的永久征地和灰渣储存所用的土地。 本项目的建设对于保护环境、减少大气污染具有积极的作用，符合清洁生产原则，具有明显的环境和社会效益。 ### 7、运营期对生态环境的影响分析 本项目运行后，仍有部分土壤不可恢复而成为永久占地，因此，会减少地表植被的生物量。本项目在光伏阵列区内种植油用牡丹，有效种植面积500亩，使生态可以得到恢复，并会在一定程度上改善原有生态。因此本项目只在短期内对区域的生态环境产生较小的影响，油用牡丹种植后，区域生物量不仅不会减少，随着保护力度加强，会有利于区域生态环境的改善。因此，本项目建成后对区域生态环境质量不会造成明显的不利影响。 本项目选用的油用牡丹喜阴，在半阳光下长势更好，因此光伏组件阴影对油用牡丹生物量影响较小。 ## 三、服务期满后环境影响分析 项目服务期满后将对废弃物进行安全处置： （1）拆除的太阳能电池板、变压器等固体废物 ①项目服务期满后废太阳能电池等一般废物，由太阳能电池生产厂家回收再利用； ②项目使用的逆变器等危险废物，服务期满后交由有资质的回收处置单位进行回收处理。 （2）服务期满后应进行生态恢复 ①掘除硬化地面基础，对场地进行恢复； ②拆除过程中应尽量减小对土地的扰动； ③掘除混凝土桩基部分场地应进行恢复，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。 综上所述，光伏电站服务期满后，企业必须严格采取上述环境保护措施，确保无遗留环保问题。 ## 四、环保投资 本工程总投资21000万元，其中环保投资10万元，占总投资的0.048%，环保投资主要用于噪声、固废等处理等，具体环保投资以实际核算为准。本项目环保投资见表15。 表15 项目环保投资一览表 时段; 序号; 项目; 环保工程; 数量; 投资（万元）. 运 营 期; 1; 噪声; 选用低噪声设备，基础减振; 配套; 4.0. 2; 固废; 废变压器油收集后交由有资质的单位处置; /; 1.0. 3; 废水; 集水池; 配套; 5. 合计; /; /; 10. ## 五、环境管理与监测计划 ### 1、环境管理要求 为有效控制、减轻施工期环境污染影响，建设单位必须加强对施工单位的环境监管，制定建设期环境管理计划，根据施工地段的环境功能区划及有关环境标准要求，采取进一步的污染控制与防治措施。 本项目评价提出的施工期环境管理要求见表16。 表16 施工期环境管理要求 序号; 管理项目; 管理内容; 管理要求. 1; 平整场地; 在雨后或无风、小风时进行，减少扬尘影响; 风速≥5.5m/s（4级以上风力）时应停止土方等扬尘类施工，并采取防尘措施. 2; 基础开挖; ①开挖产生砂土应用于场区填方 ②干燥天气施工要定时洒水降尘; ①砂土在场区内合理处置 ②强化环境管理，减少施工扬尘. 3; 施工 扬尘点; 建筑材料石灰、水泥、砂石堆场（库）及现场作业点等; 扬尘点应选在常住人群下风向，远离环境敏感点. 4; 建筑物料堆放; 沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施; 扬尘物料不得露天堆放. 5; 场地临时道路; 硬化临时道路地面，防止扬尘; 定时洒水灭尘. 6; 施工废水; 施工生产废水及生活污水; ①生产废水较少，在无法利用的情况下，通过地表蒸发损耗； ②主要依托农户厕所. 7; 其他要求; 废气扬尘; 《关于印发全市铁腕治霾•保卫蓝天2017年工作方案的通知》、《宜君县全面部署铁腕治霾工作和臭氧污染治理“超百日”专项行动》. 综上所述，施工期间虽然会对环境产生一些不利的影响，但在落实环保措施并加强施工管理的前提下，可使施工期对环境的影响降低到最小程度，且施工过程是短暂的，其影响将随着施工结束而消失。 ### 2、环境监测 （1）运营期环境监测计划 运营期污染源与环境监测计划见表17。 表17 运营期环境监测一览表 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测频率; 控制指标. 噪声; Leq(A); 代表性区域; 5个; 每年1次; 符合（GB12348-2008）中2类标准. ### 3、环境信息公开 （1）公开信息的内容 按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）等规定，以及环境保护局相关要求，本项目应公开如下环境信息。 表18 本项目环境信息公开内容 序号; 标题; 详细内容. 1; 基本信息; 单位名称：宜君县光伏扶贫开发投资有限公司 法定代表人：宁书荣 建设地点：宜君县 联系方式：15151693272 生产经营和管理服务的主要内容：光伏发电. 2; 排污信息; 施工期：施工扬尘、废气，施工机械、运输物料车辆噪声，施工废水和施工固体废物； 运营期：噪声、生产固废等。. 3; 建设项目拟采取的污染防治措施; 施工期：认真组织落实各项环保措施，切实加强施工管理，规范施工秩序，提倡文明施工；对施工扬尘加强施工监管等措施，控制施工扬尘造成的环境影响；按评价分析中所提各项要求，对施工固体废物严格管理。 运营期：逆变器、汇流箱等选用低噪声设备，采取基础减振措施；废弃光伏组件，由厂家统一回收；废变压器油定期由有资质单位回收. 4; 建设项目环境影响评价及其他环境保护许可情况; 正在办理相关环评手续. （2）公开信息的方式 本项目应当通过其网站、建设单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开： 1）各个建设村进行公告； 2）信息公开服务、监督热线电话； ### 3、污染物排放清单 项目污染物排放清单见表19。

表19    项目污染物排放清单

| 环境因素 | 验收清单 |  |  |  |  |  |  | 执行的环境标准污染物排放管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染源 | 污染物排放清单 |  |  | 拟采取的环保措施及主要运行参数 | 排污口/验收位置 | 数量 |  |
|  |  | 污染物种类 | 排放浓度 | 排放量 |  |  |  |  |
| 固废 | 废弃光伏组件 | 废弃光伏组件 | / | 1.6t/a | 光伏组件一经发现问题，由厂家回收更换 | 光伏站点 | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的相应规定；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的相关规定 |
|  | 变压器 | 废变压器油 | / | 5.9kg/a | 设备自带废油收集槽，定期由有资质的单位处置 | 光伏站点 | / |  |
| 噪声 | 逆变器、汇流箱 | 噪声 | / | / | 低噪声设备，基础减振 | 光伏站点 | / | 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 清洗废水 | SS | 建设点太阳能电池板冲洗产生的废水回用于油牡丹浇灌 | 综合利用，不外排 |
| 固体废物 | 光伏发电区 | 废弃光伏组件 | 由厂家统一回收处理 | 按相关要求合理处置 |
|  |  | 废变压器油 | 设备自带废油收集槽，定期由有资质的单位回收处置 |  |
| 噪声 | 选用低噪声设备，同时对设备采取基础减振处理措施，对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| # 生态保护措施及预期效果： - 控制施工车辆和施工人员的活动范围，尽可能减少施工临时占地； - 严格限定作业范围，进一步减少施工面积，减少对地表的扰动破坏； - 施工结束后尽快对施工场地进行恢复，防止水土流失； - 电缆沟要及时回填植被恢复，边坡防护，防止水土流失。 施工期结束后，每一个站点种植油用牡丹，随着生态保护防护措施的实施，施工期生态影响逐步减小，生态逐步恢复。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

|  | ## 一、结论 ### 1、项目概况 本项目位于陕西省铜川市宜君县。本工程总投资21000万元，其中环保投资4.0万元，项目占地面积700亩，共分34个地块进行建设，以村为单位建设，项目用地为一般农用地。规划装机容量23.6MW，按照分布式光伏系统进行设计，采用320Wp多晶硅光伏组件，采用固定安装系统，电站建成后第一年发电量2700.45万度，年平均发电量为2447.13万度，25年合计发电量累计61177.91万度。且每一个站点种植油用牡丹，种植面积达500亩。 ### 2、产业政策的相符性 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类中第五类（新能源）第1条“太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”，项目建设符合国家产业政策要求。 本项目充分利用铜川市宜君县丰富的太阳能资源，符合《可再生能源中长期发展规划》要求以及陕西省发展和改革委员会《关于大力推进太阳能发电产业加快发展的通知》（陕发改新能源【2013】1025号）的指导意见。 ### 3、选址可行性 本项目拟选场址位于陕西省铜川市宜君县，项目用地区域为一般农用地，太阳能资源丰富，属于太阳能资源丰富区，适合建设太阳能光伏发电电站。项目建成运营后，各污染物均采取合理可行的污染防治措施，对周围环境影响较小。因此，从环境质量角度分析，建设项目选址合理可行。 本工程为清洁、可再生能源的利用项目，在不影响当地农民正常生活生产的情况下，实施扶贫光伏发电，受到地方政府的大力支持。项目选址无环境限制因素，且与该地区有关土地利用、新能源开发等规划相一致。 ### 4、项目所在地环境质量现状 项目区环境空气中SO2、NO21小时平均浓度和SO2、NO2、PM1024小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，当地环境空气质量现状较好。 评价区域各监测点位噪声均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，声环境质量良好。 ### 5、施工期环境影响评价 施工期的环境影响主要是建设期间所产生的扬尘、废水、噪声、固废等。施工期间加强施工管理，采取限速行驶、篷布遮盖等措施，减少扬尘的产生；生产废水较少，在无法利用的情况下，通过地表蒸发损耗，施工废水不外排；合理安排施工时间，严格控制机械噪声；及时清理生活垃圾；严格控制施工作业区。施工过程较为短暂，环评要求建设单位严格执行施工期扬尘、噪声、固废等污染防治措施，同时，严格执行陕西省、铜川市及宜君县关于扬尘、噪声、废水、建筑垃圾的相关规定，则施工期的环境影响不大。 ### 6、运行期环境影响评价 （1）水环境影响评价 项目运营期废水主要为光伏组件清洗废水。光伏组件清洗废水主要污染物为SS，建设站点的太阳能电池板清洗产生的废水回用于油牡丹浇灌，不外排。 （2）噪声环境影响评价 本项目运营期的噪声源主要为逆变器、汇流箱等设备运行噪声，选用低频噪声设备，且加设减振设施，对周边农户影响较小。 （3）固体废弃物环境影响分析 本项目固废主要为太阳能电池组件检修产生的废弃光伏组件以及废变压器油。本项目产生的报废光伏组件直接由厂家进行回收处置。 废变压器油定期有有资质单位收集进行处置。 项目牡丹落叶自然降解。 （4）光污染影响分析 本工程采用的太阳能电池组件最外层均为特种钢化玻璃，这种钢化玻璃的透光率高达95%以上，且电池表面经植绒处理，反光率低，光伏阵列的反射光极少，反射比约为0.05＜0.16，符合GB/T18091-2000《玻璃幕墙光学性能》的相关规定且本项目太阳能电池面板统一朝向正南，光伏电站正南不对村庄，因此评价认为本项目不会对周边居民造成光污染。 ## 二、结论 本项目属于国家鼓励类项目，符合产业政策，项目的建设对当地生态环境的影响不大，除工程占地造成土地利用不可逆改变外，其他影响经采取本报告中提出的污染治理和生态恢复措施后，不会影响区域生物多样性和区域生态环境。本项目生产利用清洁、可再生的太阳能资源，具有明显的节能和污染物减排效果，符合国家产业政策。项目对周边环境影响较小。因此从环境质量进行分析，该项目建设是可行的。 ## 三、要求建议 1、环保设施与主体工程要求同时设计、同时施工、同时投产。 2、施工结束要求拆除施工区临时设施、清理场地；太阳能光伏板支架基础施工过程中表土、回填土堆放采取拦挡措施； 3、严格控制施工期车辆超载，尽量避免沙土洒漏，减少二次扬尘产生的来源。施工场地及车辆运输道路要及时洒水抑尘； 4、采取自然恢复和人工恢复相结合的方法，及时恢复破坏和占压植被。 |  |
| --- | --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |